## IEEE14BUS_converted (2) (hidden)
⚡ IEEE14BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu & Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°) | % DIFF ANG
1 | BUS 1 | 138 | 1.06 | 1.06 | 5.722e-08 | 0.0005398% | 146.28 | 146.28 | 7.8964e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | BUS 2 | 138 | 1.045 | 1.045 | 4.2915e-08 | 0.0004107% | 144.21 | 144.21 | 5.9223e-06 | -0.086963 | -0.086963 | 1.5382e-07 | -4.9826 | -4.9826 | 0.0001769%
3 | BUS 3 | 138 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 139.38 | 139.38 | 1.3161e-06 | -0.2221 | -0.22209 | 3.1373e-07 | -12.7251 | -12.7251 | 0.0001413%
4 | BUS 4 | 138 | 1.0177 | 1.0177 | 2.4938e-07 | 0.002451% | 140.4386 | 140.4386 | 1.4415e-05 | -0.17999 | -0.17999 | 1.4762e-07 | -10.3129 | -10.3129 | 8.201e-05%
5 | BUS 5 | 138 | 1.0195 | 1.0195 | 3.5347e-08 | 0.0003467% | 140.6929 | 140.6929 | -1.4122e-05 | -0.15313 | -0.15313 | -7.5307e-07 | -8.7738 | -8.7739 | -0.0004918%
6 | BUS 6 | 138 | 1.07 | 1.07 | -5.2452e-08 | -0.0004902% | 147.66 | 147.66 | -7.2384e-06 | -0.2482 | -0.2482 | 5.307e-08 | -14.2209 | -14.2209 | 2.138e-05%
7 | BUS 7 | 138 | 1.0615 | 1.0615 | 4.9641e-07 | 0.004676% | 146.4897 | 146.4897 | 4.5041e-06 | -0.23317 | -0.23317 | 3.1699e-09 | -13.3596 | -13.3596 | 1.359e-06%
8 | BUS 8 | 138 | 1.09 | 1.09 | -3.3379e-08 | -0.0003062% | 150.42 | 150.42 | -4.6062e-06 | -0.23317 | -0.23317 | -1.1731e-08 | -13.3596 | -13.3596 | -5.031e-06%
9 | BUS 9 | 138 | 1.0559 | 1.0559 | 3.1264e-07 | 0.002961% | 145.7186 | 145.7186 | 5.145e-06 | -0.26073 | -0.26073 | -7.3966e-08 | -14.9385 | -14.9385 | -2.837e-05%
10 | BUS 10 | 138 | 1.051 | 1.051 | 2.1324e-08 | 0.0002029% | 145.0359 | 145.0359 | -4.8057e-05 | -0.2635 | -0.2635 | -9.2519e-07 | -15.0972 | -15.0973 | -0.0003511%
11 | BUS 11 | 138 | 1.0569 | 1.0569 | 1.3727e-06 | 0.01299% | 145.853 | 145.8531 | 0.00012344 | -0.25815 | -0.25815 | 1.8297e-06 | -14.7907 | -14.7906 | 0.0007088%
12 | BUS 12 | 138 | 1.0552 | 1.0552 | 1.417e-06 | 0.01343% | 145.6159 | 145.616 | 0.00013555 | -0.26312 | -0.26312 | 1.2095e-06 | -15.0757 | -15.0756 | 0.0004597%
13 | BUS 13 | 138 | 1.0504 | 1.0504 | -4.9493e-07 | -0.004712% | 144.9528 | 144.9527 | -0.0001073 | -0.26453 | -0.26453 | -8.4938e-07 | -15.1562 | -15.1563 | -0.0003211%
14 | BUS 14 | 138 | 1.0355 | 1.0355 | 2.673e-07 | 0.002581% | 142.9031 | 142.9031 | 2.9887e-05 | -0.27984 | -0.27984 | 5.9047e-07 | -16.0337 | -16.0336 | 0.000211%

## SUMMARY
⚡ PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW BENCHMARK COMPARISON SUMMARY
IEEE CASE | BUSES | GENS | MAX ¦ΔV¦ (p.u.) | AVG ¦ΔV¦ (p.u.) | MAX ¦Δθ¦ (°)
IEEE 14BUS | 14 | 5 | 1.417e-06 | 3.4733e-07 | 0.00010484
IEEE 24BUS | 24 | 11 | 0.0015465 | 0.0006673 | 0.061
IEEE 30BUS | 30 | 6 | 1.6519e-06 | 4.2475e-07 | 98.4317
IEEE 39BUS | 39 | 10 | 2.2142e-05 | 6.0003e-06 | 1.5873
IEEE 57BUS | 57 | 7 | 7.7268e-06 | 1.5073e-06 | 0.00063288
IEEE 118BUS | 118 | 54 | 7.3919e-07 | 1.9553e-07 | 30.0005
IEEE 300BUS | 300 | 69 | 0.01279 | 0.00091716 | 9.6586

## IEEE14BUS_converted
⚡ IEEE14BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
1. BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu, V_kV, Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°)
1 | BUS 1 | 138 | 1.06 | 1.06 | 5.722e-08 | 0.0005398% | 146.28 | 146.28 | 7.8964e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BUS 2 | 138 | 1.045 | 1.045 | 4.2915e-08 | 0.0004107% | 144.21 | 144.21 | 5.9223e-06 | -0.086963 | -0.086963 | 1.5382e-07 | -4.9826 | -4.9826
3 | BUS 3 | 138 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 139.38 | 139.38 | 1.3161e-06 | -0.2221 | -0.22209 | 3.1373e-07 | -12.7251 | -12.7251
4 | BUS 4 | 138 | 1.0177 | 1.0177 | 2.4938e-07 | 0.002451% | 140.4386 | 140.4386 | 1.4415e-05 | -0.17999 | -0.17999 | 1.4762e-07 | -10.3129 | -10.3129
5 | BUS 5 | 138 | 1.0195 | 1.0195 | 3.5347e-08 | 0.0003467% | 140.6929 | 140.6929 | -1.4122e-05 | -0.15313 | -0.15313 | -7.5307e-07 | -8.7738 | -8.7739
6 | BUS 6 | 138 | 1.07 | 1.07 | -5.2452e-08 | -0.0004902% | 147.66 | 147.66 | -7.2384e-06 | -0.2482 | -0.2482 | 5.307e-08 | -14.2209 | -14.2209
7 | BUS 7 | 138 | 1.0615 | 1.0615 | 4.9641e-07 | 0.004676% | 146.4897 | 146.4897 | 4.5041e-06 | -0.23317 | -0.23317 | 3.1699e-09 | -13.3596 | -13.3596
8 | BUS 8 | 138 | 1.09 | 1.09 | -3.3379e-08 | -0.0003062% | 150.42 | 150.42 | -4.6062e-06 | -0.23317 | -0.23317 | -1.1731e-08 | -13.3596 | -13.3596
9 | BUS 9 | 138 | 1.0559 | 1.0559 | 3.1264e-07 | 0.002961% | 145.7186 | 145.7186 | 5.145e-06 | -0.26073 | -0.26073 | -7.3966e-08 | -14.9385 | -14.9385
10 | BUS 10 | 138 | 1.051 | 1.051 | 2.1324e-08 | 0.0002029% | 145.0359 | 145.0359 | -4.8057e-05 | -0.2635 | -0.2635 | -9.2519e-07 | -15.0972 | -15.0973
11 | BUS 11 | 138 | 1.0569 | 1.0569 | 1.3727e-06 | 0.01299% | 145.853 | 145.8531 | 0.00012344 | -0.25815 | -0.25815 | 1.8297e-06 | -14.7907 | -14.7906
12 | BUS 12 | 138 | 1.0552 | 1.0552 | 1.417e-06 | 0.01343% | 145.6159 | 145.616 | 0.00013555 | -0.26312 | -0.26312 | 1.2095e-06 | -15.0757 | -15.0756
13 | BUS 13 | 138 | 1.0504 | 1.0504 | -4.9493e-07 | -0.004712% | 144.9528 | 144.9527 | -0.0001073 | -0.26453 | -0.26453 | -8.4938e-07 | -15.1562 | -15.1563
14 | BUS 14 | 138 | 1.0355 | 1.0355 | 2.673e-07 | 0.002581% | 142.9031 | 142.9031 | 2.9887e-05 | -0.27984 | -0.27984 | 5.9047e-07 | -16.0337 | -16.0336

## IEEE24BUS_converted
⚡ IEEE24BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
1. BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu, V_kV, Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°)
1 | 1 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0% | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 138 | 0.99782 | 0.99781 | -1.1477e-05 | -0.115% | 137.6996 | 137.6981 | -0.0015368 | 0.00018194 | 0.00018488 | 2.94e-06 | 0.010425 | 0.010593
3 | 3 | 138 | 0.86375 | 0.86318 | -0.00057214 | -6.624% | 119.1979 | 119.1189 | -0.078989 | 0.18769 | 0.18807 | 0.00037916 | 10.7536 | 10.7754
4 | 4 | 138 | 0.88705 | 0.8866 | -0.00045026 | -5.076% | 122.4128 | 122.3507 | -0.062131 | -0.0072447 | -0.0071841 | 6.063e-05 | -0.41509 | -0.41162
5 | 5 | 138 | 0.92724 | 0.9257 | -0.0015465 | -16.68% | 127.9597 | 127.7463 | -0.21347 | -0.0040061 | -0.0036928 | 0.00031328 | -0.22953 | -0.21158
6 | 6 | 138 | 0.908 | 0.90708 | -0.00092579 | -10.2% | 125.3044 | 125.1767 | -0.12773 | 0.0068377 | 0.0069383 | 0.00010064 | 0.39177 | 0.39754
7 | 7 | 138 | 0.7963 | 0.79529 | -0.0010081 | -12.66% | 109.8895 | 109.7504 | -0.13917 | -0.010118 | -0.010055 | 6.3832e-05 | -0.57975 | -0.57609
8 | 8 | 230 | 0.80543 | 0.80444 | -0.00099505 | -12.35% | 185.2498 | 185.0209 | -0.22894 | -0.015148 | -0.015099 | 4.888e-05 | -0.86793 | -0.86513
9 | 9 | 138 | 0.835 | 0.83421 | -0.00078526 | -9.404% | 115.2299 | 115.1215 | -0.10836 | 0.087058 | 0.087323 | 0.00026487 | 4.9881 | 5.0032
10 | 10 | 138 | 0.88175 | 0.88073 | -0.0010276 | -11.65% | 121.6821 | 121.5404 | -0.14178 | 0.064974 | 0.065241 | 0.00026641 | 3.7227 | 3.738
11 | 11 | 230 | 0.83614 | 0.83526 | -0.00087192 | -10.43% | 192.3113 | 192.1108 | -0.20045 | 0.22057 | 0.22112 | 0.00055193 | 12.6375 | 12.6692
12 | 12 | 230 | 0.83983 | 0.83893 | -0.00090112 | -10.73% | 193.1602 | 192.9531 | -0.20716 | 0.20561 | 0.20614 | 0.00052853 | 11.7806 | 11.8109
13 | 13 | 230 | 0.83699 | 0.83611 | -0.00088103 | -10.53% | 192.5082 | 192.3056 | -0.20252 | 0.2696 | 0.27025 | 0.00065781 | 15.4467 | 15.4844
14 | 14 | 230 | 0.83648 | 0.83571 | -0.00077625 | -9.28% | 192.3914 | 192.2129 | -0.17844 | 0.32731 | 0.32804 | 0.00073271 | 18.7532 | 18.7952
15 | 15 | 230 | 0.88525 | 0.88477 | -0.00047752 | -5.394% | 203.6079 | 203.498 | -0.10988 | 0.57955 | 0.58057 | 0.0010209 | 33.2056 | 33.2641
16 | 16 | 230 | 0.8622 | 0.86156 | -0.00063935 | -7.415% | 198.3056 | 198.1585 | -0.14714 | 0.4726 | 0.47355 | 0.00095115 | 27.0777 | 27.1322
17 | 17 | 230 | 0.89578 | 0.89531 | -0.00046732 | -5.217% | 206.0283 | 205.9208 | -0.10754 | 0.55945 | 0.56047 | 0.001026 | 32.0539 | 32.1127
18 | 18 | 230 | 0.90109 | 0.90066 | -0.00043268 | -4.802% | 207.2518 | 207.1522 | -0.099581 | 0.59152 | 0.59257 | 0.001047 | 33.8918 | 33.9518
19 | 19 | 230 | 0.85189 | 0.85118 | -0.00071535 | -8.397% | 195.9352 | 195.7707 | -0.1645 | 0.41536 | 0.41624 | 0.00088189 | 23.7982 | 23.8487
20 | 20 | 230 | 0.84941 | 0.84864 | -0.00077074 | -9.074% | 195.3649 | 195.1877 | -0.17723 | 0.38966 | 0.39051 | 0.00085709 | 22.3257 | 22.3748
21 | 21 | 230 | 0.91129 | 0.91089 | -0.00039861 | -4.374% | 209.5961 | 209.5046 | -0.09157 | 0.62222 | 0.62328 | 0.0010647 | 35.6503 | 35.7113
22 | 22 | 230 | 1 | 1 | 5.9605e-08 | 0.000596% | 230 | 230 | 1.3709e-05 | 0.65441 | 0.65543 | 0.0010194 | 37.4948 | 37.5532
23 | 23 | 230 | 0.84977 | 0.84898 | -0.0007973 | -9.383% | 195.4481 | 195.2648 | -0.18327 | 0.38526 | 0.38612 | 0.00086201 | 22.0739 | 22.1233
24 | 24 | 230 | 0.85502 | 0.85446 | -0.00056377 | -6.594% | 196.655 | 196.5254 | -0.12956 | 0.43297 | 0.43377 | 0.00079951 | 24.8075 | 24.8533

## IEEE30BUS_converted
⚡ IEEE30BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
1. BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu, V_kV, Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°)
1 | GLEN LYN | 132 | 1.06 | 1.06 | 5.722e-08 | 0.0005398% | 139.92 | 139.92 | 7.5531e-06 | 1.718 | 0 | -1.718 | 98.4316 | 0
2 | CLAYTOR | 132 | 1.0431 | 1.0431 | -4.5091e-07 | -0.004323% | 137.6937 | 137.6937 | -4.852e-05 | 1.6245 | -0.093408 | -1.718 | 93.0797 | -5.3519
3 | KUMIS | 132 | 1.0207 | 1.0207 | 5.3729e-07 | 0.005264% | 134.7379 | 134.7379 | 1.4923e-05 | 1.5865 | -0.13146 | -1.718 | 90.8995 | -7.532
4 | HANCOCK | 132 | 1.0118 | 1.0118 | 2.3521e-07 | 0.002325% | 133.5529 | 133.5529 | -3.3952e-05 | 1.5559 | -0.16204 | -1.718 | 89.1474 | -9.2842
5 | FIELDALE | 132 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 133.32 | 133.32 | 1.2589e-06 | 1.4707 | -0.24724 | -1.718 | 84.2657 | -14.1659
6 | ROANOKE | 132 | 1.0103 | 1.0103 | 2.3273e-07 | 0.002304% | 133.3539 | 133.3539 | 5.572e-05 | 1.5248 | -0.19312 | -1.718 | 87.3668 | -11.0647
7 | BLAINE | 132 | 1.0024 | 1.0024 | 3.2439e-07 | 0.003236% | 132.3137 | 132.3138 | 5.482e-05 | 1.4934 | -0.22454 | -1.718 | 85.5663 | -12.8652
8 | REUSENS | 132 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 133.32 | 133.32 | 1.2589e-06 | 1.5118 | -0.20618 | -1.718 | 86.6181 | -11.8134
9 | ROANOKE | 1 | 1.0509 | 1.0509 | -2.2591e-08 | -0.000215% | 1.0509 | 1.0509 | -2.2591e-08 | 1.4717 | -0.24625 | -1.718 | 84.3225 | -14.109
10 | ROANOKE | 33 | 1.0451 | 1.0451 | -3.4187e-08 | -0.0003271% | 34.4892 | 34.4892 | 7.8718e-06 | 1.4439 | -0.27401 | -1.718 | 82.7318 | -15.6997
11 | ROANOKE | 11 | 1.082 | 1.082 | -1.7166e-08 | -0.0001587% | 11.902 | 11.902 | -1.8883e-07 | 1.4717 | -0.24625 | -1.718 | 84.3225 | -14.109
12 | HANCOCK | 33 | 1.0571 | 1.0571 | 3.9207e-07 | 0.003709% | 34.8849 | 34.8849 | -2.0615e-06 | 1.4571 | -0.26081 | -1.718 | 83.4882 | -14.9434
13 | HANCOCK | 11 | 1.071 | 1.071 | 2.0027e-08 | 0.000187% | 11.781 | 11.781 | 2.203e-07 | 1.4571 | -0.26081 | -1.718 | 83.4882 | -14.9434
14 | BUS 14 | 33 | 1.0423 | 1.0423 | -3.1609e-08 | -0.0003033% | 34.3953 | 34.3953 | -9.0431e-06 | 1.4416 | -0.27638 | -1.718 | 82.5961 | -15.8355
15 | BUS 15 | 33 | 1.0377 | 1.0377 | -7.2536e-07 | -0.00699% | 34.2436 | 34.2435 | -3.7937e-05 | 1.44 | -0.27799 | -1.718 | 82.5042 | -15.9275
16 | BUS 16 | 33 | 1.0444 | 1.0444 | -4.3999e-07 | -0.004213% | 34.4649 | 34.4649 | -7.5196e-06 | 1.447 | -0.27099 | -1.718 | 82.9052 | -15.5264
17 | BUS 17 | 33 | 1.0399 | 1.0399 | -4.4701e-08 | -0.0004299% | 34.3168 | 34.3168 | -1.6475e-05 | 1.4411 | -0.27683 | -1.718 | 82.5702 | -15.8614
18 | BUS 18 | 33 | 1.0282 | 1.0282 | -7.308e-07 | -0.007108% | 33.9291 | 33.9291 | -4.0116e-05 | 1.4292 | -0.28871 | -1.718 | 81.8899 | -16.5418
19 | BUS 19 | 33 | 1.0257 | 1.0257 | -1.4815e-06 | -0.01444% | 33.8466 | 33.8465 | -3.7889e-05 | 1.4262 | -0.29174 | -1.718 | 81.7161 | -16.7155
20 | BUS 20 | 33 | 1.0297 | 1.0297 | 1.6984e-07 | 0.001649% | 33.9813 | 33.9813 | 1.6047e-06 | 1.4296 | -0.28831 | -1.718 | 81.9126 | -16.5189
21 | BUS 21 | 33 | 1.0327 | 1.0327 | 8.3137e-07 | 0.00805% | 34.08 | 34.08 | 1.3435e-05 | 1.4362 | -0.28174 | -1.718 | 82.289 | -16.1424
22 | BUS 22 | 33 | 1.0333 | 1.0333 | 3.9635e-07 | 0.003836% | 34.0975 | 34.0975 | 9.0797e-06 | 1.4365 | -0.28149 | -1.718 | 82.3033 | -16.1282
23 | BUS 23 | 33 | 1.0272 | 1.0272 | -1.6519e-06 | -0.01608% | 33.8971 | 33.897 | -4.2513e-05 | 1.4332 | -0.28481 | -1.718 | 82.1135 | -16.3181
24 | BUS 24 | 33 | 1.0216 | 1.0216 | -1.3453e-06 | -0.01317% | 33.7123 | 33.7123 | -6.0394e-05 | 1.4301 | -0.28789 | -1.718 | 81.937 | -16.4947
25 | BUS 25 | 33 | 1.0173 | 1.0173 | 2.0093e-07 | 0.001975% | 33.5721 | 33.5722 | 8.6306e-06 | 1.4375 | -0.28042 | -1.718 | 82.3646 | -16.0669
26 | BUS 26 | 33 | 0.99966 | 0.99966 | -6.2443e-07 | -0.006246% | 32.9888 | 32.9888 | -2.7606e-05 | 1.4302 | -0.28774 | -1.718 | 81.9451 | -16.4865
27 | CLOVERDL | 33 | 1.0232 | 1.0232 | -1.4932e-07 | -0.001459% | 33.7672 | 33.7672 | 3.0724e-06 | 1.4467 | -0.27127 | -1.718 | 82.8891 | -15.5425
28 | CLOVERDL | 132 | 1.0068 | 1.0068 | 2.552e-07 | 0.002535% | 132.8998 | 132.8999 | 4.6686e-05 | 1.514 | -0.204 | -1.718 | 86.743 | -11.6885
29 | BUS 29 | 33 | 1.0034 | 1.0034 | -4.5856e-07 | -0.00457% | 33.1125 | 33.1125 | -5.1326e-06 | 1.4252 | -0.29273 | -1.718 | 81.6591 | -16.7724
30 | BUS 30 | 33 | 0.99194 | 0.99194 | -8.6247e-07 | -0.008695% | 32.7339 | 32.7339 | -3.7461e-05 | 1.4098 | -0.30814 | -1.718 | 80.7764 | -17.6552

## IEEE39BUS_converted
⚡ IEEE39BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
1. BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu, V_kV, Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°)
1 | 1 | 1 | 1.0518 | 1.0518 | 1.1999e-06 | 0.01141% | 1.0518 | 1.0518 | 1.1999e-06 | -0.14961 | -0.12191 | 0.027704 | -8.572 | -6.9847
2 | 2 | 1 | 1.0599 | 1.0599 | 3.3462e-06 | 0.03157% | 1.0599 | 1.0599 | 3.3462e-06 | -0.10696 | -0.079258 | 0.027704 | -6.1285 | -4.5411
3 | 3 | 1 | 1.0565 | 1.0566 | 6.8351e-06 | 0.06469% | 1.0565 | 1.0566 | 6.8351e-06 | -0.15615 | -0.12845 | 0.027704 | -8.9468 | -7.3595
4 | 4 | 1 | 1.0592 | 1.0592 | 1.4661e-05 | 0.1384% | 1.0592 | 1.0592 | 1.4661e-05 | -0.17067 | -0.14297 | 0.027704 | -9.7787 | -8.1914
5 | 5 | 1 | 1.0736 | 1.0736 | 2.043e-05 | 0.1903% | 1.0736 | 1.0736 | 2.043e-05 | -0.15302 | -0.12532 | 0.027703 | -8.7674 | -7.1802
6 | 6 | 1 | 1.0743 | 1.0743 | 2.2142e-05 | 0.2061% | 1.0743 | 1.0743 | 2.2142e-05 | -0.14212 | -0.11441 | 0.027702 | -8.1427 | -6.5555
7 | 7 | 1 | 1.0612 | 1.0612 | 1.98e-05 | 0.1866% | 1.0612 | 1.0612 | 1.98e-05 | -0.17587 | -0.14816 | 0.027704 | -10.0765 | -8.4892
8 | 8 | 1 | 1.0586 | 1.0586 | 1.9071e-05 | 0.1802% | 1.0586 | 1.0586 | 1.9071e-05 | -0.18357 | -0.15587 | 0.027704 | -10.518 | -8.9307
9 | 9 | 1 | 1.054 | 1.054 | 8.4296e-06 | 0.07998% | 1.054 | 1.054 | 8.4296e-06 | -0.17936 | -0.15166 | 0.027704 | -10.2766 | -8.6893
10 | 10 | 1 | 1.0611 | 1.0611 | 1.3929e-05 | 0.1313% | 1.0611 | 1.0611 | 1.3929e-05 | -0.10243 | -0.074726 | 0.027702 | -5.8687 | -4.2815
11 | 11 | 1 | 1.0643 | 1.0643 | 1.6503e-05 | 0.1551% | 1.0643 | 1.0643 | 1.6503e-05 | -0.11615 | -0.088452 | 0.027702 | -6.6552 | -5.0679
12 | 12 | 1 | 1.0493 | 1.0494 | 1.5176e-05 | 0.1446% | 1.0493 | 1.0494 | 1.5176e-05 | -0.11581 | -0.088109 | 0.027702 | -6.6355 | -5.0483
13 | 13 | 1 | 1.0587 | 1.0587 | 1.3584e-05 | 0.1283% | 1.0587 | 1.0587 | 1.3584e-05 | -0.11379 | -0.086085 | 0.027702 | -6.5195 | -4.9323
14 | 14 | 1 | 1.0561 | 1.0562 | 1.2412e-05 | 0.1175% | 1.0561 | 1.0562 | 1.2412e-05 | -0.14021 | -0.11251 | 0.027703 | -8.0334 | -6.4461
15 | 15 | 1 | 1.0409 | 1.0409 | 7.1606e-06 | 0.06879% | 1.0409 | 1.0409 | 7.1606e-06 | -0.14503 | -0.11733 | 0.027703 | -8.3098 | -6.7225
16 | 16 | 1 | 1.0485 | 1.0485 | 4.4214e-06 | 0.04217% | 1.0485 | 1.0485 | 4.4214e-06 | -0.12052 | -0.092815 | 0.027703 | -6.9052 | -5.3179
17 | 17 | 1 | 1.0517 | 1.0517 | 4.7045e-06 | 0.04473% | 1.0517 | 1.0517 | 4.7045e-06 | -0.13732 | -0.10962 | 0.027704 | -7.8681 | -6.2808
18 | 18 | 1 | 1.0523 | 1.0523 | 5.6055e-06 | 0.05327% | 1.0523 | 1.0523 | 5.6055e-06 | -0.15172 | -0.12401 | 0.027704 | -8.6927 | -7.1054
19 | 19 | 1 | 1.056 | 1.056 | 1.847e-06 | 0.01749% | 1.056 | 1.056 | 1.847e-06 | -0.0407 | -0.012998 | 0.027703 | -2.332 | -0.74471
20 | 20 | 1 | 0.99422 | 0.99422 | 1.0014e-06 | 0.01007% | 0.99422 | 0.99422 | 1.0014e-06 | -0.064986 | -0.037283 | 0.027703 | -3.7234 | -2.1362
21 | 21 | 1 | 1.0436 | 1.0436 | 3.7205e-06 | 0.03565% | 1.0436 | 1.0436 | 3.7205e-06 | -0.079349 | -0.051646 | 0.027703 | -4.5464 | -2.9591
22 | 22 | 1 | 1.0561 | 1.0561 | 1.4061e-06 | 0.01331% | 1.0561 | 1.0561 | 1.4061e-06 | -0.002738 | 0.024965 | 0.027703 | -0.15687 | 1.4304
23 | 23 | 1 | 1.0513 | 1.0513 | 2.2285e-06 | 0.0212% | 1.0513 | 1.0513 | 2.2285e-06 | -0.0061633 | 0.021539 | 0.027702 | -0.35313 | 1.2341
24 | 24 | 1 | 1.0526 | 1.0526 | 3.8287e-06 | 0.03637% | 1.0526 | 1.0526 | 3.8287e-06 | -0.11843 | -0.090722 | 0.027703 | -6.7853 | -5.198
25 | 25 | 1 | 1.0658 | 1.0658 | 1.4784e-06 | 0.01387% | 1.0658 | 1.0658 | 1.4784e-06 | -0.081937 | -0.054236 | 0.027702 | -4.6947 | -3.1075
26 | 26 | 1 | 1.0623 | 1.0623 | 2.3513e-06 | 0.02213% | 1.0623 | 1.0623 | 2.3513e-06 | -0.10423 | -0.076531 | 0.027703 | -5.9722 | -4.3849
27 | 27 | 1 | 1.0517 | 1.0517 | 3.8638e-06 | 0.03674% | 1.0517 | 1.0517 | 3.8638e-06 | -0.13913 | -0.11143 | 0.027703 | -7.9717 | -6.3844
28 | 28 | 1 | 1.0554 | 1.0554 | 1.3301e-06 | 0.0126% | 1.0554 | 1.0554 | 1.3301e-06 | -0.04346 | -0.015757 | 0.027703 | -2.4901 | -0.90283
29 | 29 | 1 | 1.0536 | 1.0536 | 1.3255e-06 | 0.01258% | 1.0536 | 1.0536 | 1.3255e-06 | 0.0044222 | 0.032125 | 0.027703 | 0.25337 | 1.8406
30 | 30 | 1 | 1.0475 | 1.0475 | -1.4305e-08 | -0.0001366% | 1.0475 | 1.0475 | -1.4305e-08 | -0.065173 | -0.037469 | 0.027704 | -3.7342 | -2.1468
31 | 31 | 1 | 0.982 | 0.982 | 6.6757e-09 | 6.798e-05% | 0.982 | 0.982 | 6.6757e-09 | -0.027695 | 0 | 0.027695 | -1.5868 | 0
32 | 32 | 1 | 0.9831 | 0.9831 | 2.9564e-09 | 3.007e-05% | 0.9831 | 0.9831 | 2.9564e-09 | 0.03132 | 0.05902 | 0.0277 | 1.7945 | 3.3816
33 | 33 | 1 | 0.9972 | 0.9972 | -1.2207e-08 | -0.0001224% | 0.9972 | 0.9972 | -1.2207e-08 | 0.050119 | 0.077821 | 0.027702 | 2.8716 | 4.4588
34 | 34 | 1 | 1.0123 | 1.0123 | -1.4496e-08 | -0.0001432% | 1.0123 | 1.0123 | -1.4496e-08 | 0.025466 | 0.053169 | 0.027703 | 1.4591 | 3.0464
35 | 35 | 1 | 1.0493 | 1.0493 | 4.4632e-08 | 0.0004253% | 1.0493 | 1.0493 | 4.4632e-08 | 0.083342 | 0.11104 | 0.027703 | 4.7751 | 6.3624
36 | 36 | 1 | 1.0635 | 1.0635 | -4.673e-08 | -0.0004394% | 1.0635 | 1.0635 | -4.673e-08 | 0.13015 | 0.15786 | 0.027702 | 7.4573 | 9.0445
37 | 37 | 1 | 1.0278 | 1.0278 | 3.6049e-08 | 0.0003507% | 1.0278 | 1.0278 | 3.6049e-08 | 0.035757 | 0.063458 | 0.027701 | 2.0487 | 3.6358
38 | 38 | 1 | 1.0265 | 1.0265 | 1.3351e-08 | 0.0001301% | 1.0265 | 1.0265 | 1.3351e-08 | 0.12745 | 0.15516 | 0.027702 | 7.3025 | 8.8897
39 | 39 | 1 | 1.03 | 1.03 | 2.861e-08 | 0.0002778% | 1.03 | 1.03 | 2.861e-08 | -0.17565 | -0.14794 | 0.027704 | -10.0637 | -8.4764

## IEEE57BUS_converted
⚡ IEEE57BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
1. BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu, V_kV, Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°)
1 | KANAWHA | 138 | 1.04 | 1.04 | 3.8147e-08 | 0.0003668% | 143.52 | 143.52 | 5.2643e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TURNER | 138 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 139.38 | 139.38 | 1.3161e-06 | -0.020565 | -0.020565 | 4.2446e-08 | -1.1783 | -1.1783
3 | LOGAN | 138 | 0.985 | 0.985 | -1.4305e-08 | -0.0001452% | 135.93 | 135.93 | -1.9741e-06 | -0.10379 | -0.10379 | -2.1923e-07 | -5.9466 | -5.9466
4 | SPRIGG | 138 | 0.98025 | 0.98025 | -3.4e-08 | -0.0003469% | 135.2742 | 135.2743 | 3.9308e-05 | -0.12613 | -0.12613 | 6.7245e-07 | -7.2265 | -7.2265
5 | BUS 5 | 138 | 0.97632 | 0.97632 | -1.7471e-09 | -1.79e-05% | 134.7319 | 134.7319 | 4.1759e-05 | -0.14794 | -0.14794 | 1.3667e-07 | -8.4764 | -8.4764
6 | BEAVER C | 138 | 0.98 | 0.98 | -1.9073e-08 | -0.0001946% | 135.24 | 135.24 | -2.6321e-06 | -0.15051 | -0.15051 | -8.1427e-07 | -8.6235 | -8.6236
7 | BUS 7 | 138 | 0.98413 | 0.98413 | -3.8189e-08 | -0.000388% | 135.8101 | 135.8101 | 9.7299e-06 | -0.1322 | -0.1322 | -8.2612e-07 | -7.5747 | -7.5747
8 | CLINCH R | 138 | 1.005 | 1.005 | 4.7684e-09 | 4.745e-05% | 138.69 | 138.69 | 6.5804e-07 | -0.078087 | -0.078087 | -5.3927e-07 | -4.4741 | -4.4741
9 | SALTVILL | 138 | 0.98 | 0.98 | -1.9073e-08 | -0.0001946% | 135.24 | 135.24 | -2.6321e-06 | -0.16773 | -0.16773 | -4.0419e-07 | -9.6102 | -9.6103
10 | BUS 10 | 138 | 0.98614 | 0.98614 | -1.4523e-07 | -0.001473% | 136.0875 | 136.0875 | -1.0416e-06 | -0.20068 | -0.20068 | -3.8026e-07 | -11.498 | -11.498
11 | TAZEWELL | 138 | 0.97359 | 0.97359 | -1.7541e-07 | -0.001802% | 134.3559 | 134.3559 | -2.2067e-06 | -0.17867 | -0.17867 | -8.0434e-07 | -10.2369 | -10.2369
12 | GLEN LYN | 138 | 1.015 | 1.015 | 1.4305e-08 | 0.0001409% | 140.07 | 140.07 | 1.9741e-06 | -0.18344 | -0.18344 | -8.3801e-08 | -10.5102 | -10.5102
13 | BUS 13 | 138 | 0.97849 | 0.97849 | -1.6703e-07 | -0.001707% | 135.031 | 135.0309 | -3.305e-05 | -0.1719 | -0.1719 | -1.3609e-06 | -9.8489 | -9.849
14 | BUS 14 | 138 | 0.96961 | 0.96961 | 2.5611e-07 | 0.002641% | 133.8056 | 133.8056 | -3.2656e-05 | -0.16408 | -0.16408 | -1.4881e-06 | -9.4009 | -9.401
15 | BUS 15 | 138 | 0.98765 | 0.98765 | 5.9907e-07 | 0.006066% | 136.2952 | 136.2953 | 6.5672e-05 | -0.12585 | -0.12585 | 8.7529e-07 | -7.2107 | -7.2106
16 | BUS 16 | 138 | 1.0133 | 1.0133 | -6.1894e-07 | -0.006108% | 139.8413 | 139.8413 | -2.1414e-05 | -0.1551 | -0.1551 | -5.7412e-07 | -8.8868 | -8.8868
17 | BUS 17 | 138 | 1.0174 | 1.0174 | -3.4502e-07 | -0.003391% | 140.4046 | 140.4045 | -2.3612e-05 | -0.094428 | -0.094429 | -7.8763e-07 | -5.4103 | -5.4104
18 | SPRIGG | 138 | 0.98576 | 0.98575 | -1.1455e-06 | -0.01162% | 136.0342 | 136.0341 | -0.00011409 | -0.28531 | -0.28531 | -1.7755e-06 | -16.347 | -16.3471
19 | BUS 19 | 138 | 0.96562 | 0.96562 | 1.0981e-06 | 0.01137% | 133.256 | 133.2562 | 0.00020854 | -0.28437 | -0.28437 | 1.3065e-06 | -16.2931 | -16.293
20 | BUS 20 | 138 | 0.96545 | 0.96545 | 1.2894e-06 | 0.01336% | 133.2316 | 133.2318 | 0.00019594 | -0.27041 | -0.27041 | 7.2365e-07 | -15.4935 | -15.4934
21 | BUS 21 | 138 | 1.0044 | 1.0044 | 1.5874e-06 | 0.0158% | 138.6089 | 138.6092 | 0.00026106 | -0.23369 | -0.23369 | 1.6755e-06 | -13.3894 | -13.3893
22 | BUS 22 | 138 | 1.0074 | 1.0074 | 8.1219e-07 | 0.008062% | 139.0197 | 139.0198 | 8.7082e-05 | -0.22844 | -0.22844 | -5.2678e-07 | -13.0888 | -13.0889
23 | BUS 23 | 138 | 1.006 | 1.006 | 1.3342e-06 | 0.01326% | 138.8333 | 138.8335 | 0.00016612 | -0.22926 | -0.22926 | 4.2465e-07 | -13.1355 | -13.1355
24 | BUS 24 | 138 | 0.99802 | 0.99803 | 4.7087e-06 | 0.04718% | 137.7268 | 137.7274 | 0.0006118 | -0.22983 | -0.22982 | 5.2806e-06 | -13.1683 | -13.168
25 | BUS 25 | 138 | 0.95668 | 0.95668 | 5.4903e-06 | 0.05739% | 132.0216 | 132.0224 | 0.00077566 | -0.37822 | -0.37821 | 8.492e-06 | -21.6702 | -21.6697
26 | BUS 26 | 138 | 0.95781 | 0.95781 | 4.3266e-06 | 0.04517% | 132.1776 | 132.1782 | 0.00058207 | -0.22448 | -0.22448 | 5.1532e-06 | -12.862 | -12.8617
27 | BUS 27 | 138 | 0.98105 | 0.98104 | -3.6533e-07 | -0.003724% | 135.3843 | 135.3842 | -7.2416e-05 | -0.19984 | -0.19984 | -2.5598e-06 | -11.45 | -11.4502
28 | BUS 28 | 138 | 0.99636 | 0.99636 | 1.0557e-06 | 0.0106% | 137.4977 | 137.4978 | 0.00016668 | -0.18218 | -0.18218 | 4.0208e-07 | -10.4384 | -10.4384
29 | BUS 29 | 138 | 1.01 | 1.01 | 5.5862e-08 | 0.0005531% | 139.3801 | 139.3801 | 1.6709e-05 | -0.17002 | -0.17002 | -8.3888e-07 | -9.7414 | -9.7414
30 | BUS 30 | 138 | 0.93889 | 0.9389 | 7.6685e-06 | 0.08168% | 129.5674 | 129.5684 | 0.0010103 | -0.38391 | -0.3839 | 1.1027e-05 | -21.9962 | -21.9956
31 | BUS 31 | 138 | 0.91757 | 0.91758 | 7.7268e-06 | 0.08421% | 126.6251 | 126.6261 | 0.0010213 | -0.38486 | -0.38485 | 1.1046e-05 | -22.051 | -22.0504
32 | BUS 32 | 138 | 0.94135 | 0.94136 | 5.9705e-06 | 0.06342% | 129.9062 | 129.907 | 0.00081192 | -0.35227 | -0.35226 | 8.6775e-06 | -20.1833 | -20.1828
33 | BUS 33 | 138 | 0.93904 | 0.93904 | 3.5115e-06 | 0.03739% | 129.587 | 129.5875 | 0.00048158 | -0.35297 | -0.35296 | 6.259e-06 | -20.2236 | -20.2232
34 | BUS 34 | 138 | 0.95259 | 0.9526 | 4.2562e-06 | 0.04468% | 131.4579 | 131.4586 | 0.00064936 | -0.25494 | -0.25493 | 4.3774e-06 | -14.6069 | -14.6066
35 | BUS 35 | 138 | 0.96098 | 0.96098 | 3.6575e-06 | 0.03806% | 132.6151 | 132.6156 | 0.00045674 | -0.2492 | -0.2492 | 2.3381e-06 | -14.2781 | -14.278
36 | BUS 36 | 138 | 0.97172 | 0.97173 | 2.5627e-06 | 0.02637% | 134.0978 | 134.0982 | 0.00034865 | -0.24347 | -0.24347 | 1.5941e-06 | -13.9498 | -13.9497
37 | BUS 37 | 138 | 0.98143 | 0.98144 | 3.5951e-06 | 0.03663% | 135.4379 | 135.4384 | 0.00048113 | -0.23955 | -0.23955 | 2.9691e-06 | -13.7255 | -13.7253
38 | BUS 38 | 138 | 1.0108 | 1.0108 | 9.5646e-07 | 0.009462% | 139.4896 | 139.4898 | 0.00018899 | -0.22556 | -0.22556 | 4.6629e-07 | -12.9235 | -12.9234
39 | BUS 39 | 138 | 0.97942 | 0.97942 | 2.5104e-06 | 0.02563% | 135.1595 | 135.1599 | 0.00039544 | -0.24031 | -0.24031 | 1.9421e-06 | -13.7686 | -13.7685
40 | BUS 40 | 138 | 0.96884 | 0.96884 | 1.7388e-06 | 0.01795% | 133.6995 | 133.6997 | 0.00018895 | -0.24382 | -0.24382 | -2.8149e-07 | -13.9697 | -13.9697
41 | TAZEWELL | 138 | 0.99511 | 0.99511 | 8.8568e-07 | 0.0089% | 137.3248 | 137.3249 | 0.00010722 | -0.24776 | -0.24776 | 2.4766e-07 | -14.1956 | -14.1956
42 | BUS 42 | 138 | 0.96461 | 0.96461 | 1.516e-06 | 0.01572% | 133.1165 | 133.1167 | 0.00021021 | -0.27364 | -0.27364 | 9.2328e-07 | -15.6784 | -15.6783
43 | TAZEWELL | 138 | 1.009 | 1.009 | 6.9984e-07 | 0.006936% | 139.2371 | 139.2371 | 3.1579e-05 | -0.19928 | -0.19928 | -5.7053e-07 | -11.4177 | -11.4177
44 | BUS 44 | 138 | 1.0152 | 1.0152 | -7.0793e-08 | -0.0006974% | 140.0932 | 140.0932 | 2.5231e-05 | -0.20963 | -0.20963 | -1.2551e-06 | -12.0107 | -12.0107
45 | BUS 45 | 138 | 1.0353 | 1.0353 | 5.7964e-07 | 0.005599% | 142.8713 | 142.8714 | 0.00011799 | -0.16325 | -0.16325 | 8.8785e-07 | -9.3536 | -9.3535
46 | BUS 46 | 138 | 1.059 | 1.059 | -4.4517e-07 | -0.004204% | 146.1397 | 146.1397 | -2.3433e-05 | -0.19568 | -0.19569 | -1.1302e-06 | -11.2119 | -11.2119
47 | BUS 47 | 138 | 1.0321 | 1.0321 | -1.8587e-07 | -0.001801% | 142.4235 | 142.4235 | -2.365e-05 | -0.22077 | -0.22077 | -9.5345e-07 | -12.649 | -12.6491
48 | BUS 48 | 138 | 1.0259 | 1.0259 | 2.1852e-06 | 0.0213% | 141.5765 | 141.5768 | 0.00032356 | -0.22273 | -0.22273 | 2.1095e-06 | -12.7616 | -12.7614
49 | BUS 49 | 138 | 1.0353 | 1.0353 | 1.9606e-07 | 0.001894% | 142.8692 | 142.8692 | 1.3056e-05 | -0.22798 | -0.22799 | -9.8834e-07 | -13.0626 | -13.0626
50 | BUS 50 | 138 | 1.0227 | 1.0227 | -1.1646e-07 | -0.001139% | 141.1275 | 141.1275 | -5.0071e-05 | -0.2359 | -0.2359 | -1.4357e-06 | -13.5159 | -13.516
51 | BUS 51 | 138 | 1.0521 | 1.0521 | -3.6697e-09 | -3.488e-05% | 145.1935 | 145.1935 | 3.4936e-06 | -0.21983 | -0.21983 | -2.027e-07 | -12.5954 | -12.5954
52 | BUS 52 | 138 | 0.98017 | 0.98017 | -4.2875e-07 | -0.004374% | 135.2635 | 135.2635 | -1.9168e-05 | -0.20037 | -0.20037 | -9.9353e-07 | -11.4805 | -11.4806
53 | BUS 53 | 138 | 0.97077 | 0.97076 | -2.5443e-06 | -0.02621% | 133.9658 | 133.9655 | -0.00029112 | -0.21367 | -0.21368 | -3.5035e-06 | -12.2426 | -12.2428
54 | BUS 54 | 138 | 0.99619 | 0.99619 | -5.2139e-07 | -0.005234% | 137.474 | 137.474 | -6.3951e-05 | -0.20449 | -0.20449 | -1.1542e-06 | -11.7163 | -11.7164
55 | SALTVILL | 138 | 1.0307 | 1.0307 | -5.7117e-07 | -0.005542% | 142.2374 | 142.2374 | -1.2822e-05 | -0.18889 | -0.18889 | -2.9573e-07 | -10.8226 | -10.8226
56 | BUS 56 | 138 | 0.96572 | 0.96572 | 1.6247e-06 | 0.01682% | 133.269 | 133.2692 | 0.00023521 | -0.28337 | -0.28337 | 1.2549e-06 | -16.2357 | -16.2357
57 | BUS 57 | 138 | 0.96182 | 0.96183 | 3.4174e-06 | 0.03553% | 132.7317 | 132.7321 | 0.00046459 | -0.29278 | -0.29277 | 3.9464e-06 | -16.7749 | -16.7747

## IEEE118BUS_converted
⚡ IEEE118BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
1. BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu, V_kV, Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°)
1 | RIVERSDE | 138 | 0.955 | 0.955 | 1.6689e-08 | 0.0001748% | 131.79 | 131.79 | 2.3031e-06 | 0.16166 | -0.36195 | -0.5236 | 9.2622 | -20.738
2 | POKAGON | 138 | 0.97139 | 0.97139 | -5.8521e-07 | -0.006024% | 134.0523 | 134.0523 | -3.6758e-05 | 0.17103 | -0.35258 | -0.5236 | 9.799 | -20.2012
3 | HICKRYCK | 138 | 0.96769 | 0.96769 | -2.0965e-07 | -0.002166% | 133.5417 | 133.5416 | -2.0931e-05 | 0.1771 | -0.3465 | -0.5236 | 10.147 | -19.8532
4 | NWCARLSL | 138 | 0.998 | 0.998 | -2.5749e-08 | -0.000258% | 137.724 | 137.724 | -3.5534e-06 | 0.24209 | -0.28151 | -0.5236 | 13.8709 | -16.1293
5 | OLIVE | 138 | 1.002 | 1.002 | -6.9962e-09 | -6.982e-05% | 138.2745 | 138.2745 | 2.0345e-06 | 0.24988 | -0.27372 | -0.5236 | 14.3171 | -15.6831
6 | KANKAKEE | 138 | 0.99 | 0.99 | -9.5367e-09 | -9.633e-05% | 136.62 | 136.62 | -1.3161e-06 | 0.20217 | -0.32144 | -0.5236 | 11.5832 | -18.417
7 | JACKSNRD | 138 | 0.98933 | 0.98933 | -2.6519e-07 | -0.002681% | 136.5273 | 136.5273 | 1.2404e-05 | 0.19436 | -0.32924 | -0.5236 | 11.1361 | -18.8641
8 | OLIVE | 138 | 1.015 | 1.015 | 1.4305e-08 | 0.0001409% | 140.07 | 140.07 | 1.9741e-06 | 0.33774 | -0.18587 | -0.5236 | 19.3508 | -10.6494
9 | BEQUINE | 138 | 1.0429 | 1.0429 | -2.0526e-07 | -0.001968% | 143.9227 | 143.9227 | -3.2605e-07 | 0.46434 | -0.059259 | -0.5236 | 26.6049 | -3.3953
10 | BREED | 138 | 1.05 | 1.05 | 4.7684e-08 | 0.0004541% | 144.9 | 144.9 | 6.5804e-06 | 0.59666 | 0.073053 | -0.5236 | 34.1858 | 4.1856
11 | SOUTHBND | 138 | 0.98508 | 0.98508 | -5.6854e-08 | -0.0005772% | 135.9416 | 135.9416 | -3.7846e-05 | 0.19709 | -0.32652 | -0.5236 | 11.2922 | -18.7081
12 | TWINBRCH | 138 | 0.99 | 0.99 | -9.5367e-09 | -9.633e-05% | 136.62 | 136.62 | -1.3161e-06 | 0.18803 | -0.33557 | -0.5236 | 10.7735 | -19.2267
13 | CONCORD | 138 | 0.96829 | 0.96829 | 1.213e-07 | 0.001253% | 133.6243 | 133.6243 | -1.5261e-05 | 0.17276 | -0.35084 | -0.5236 | 9.8984 | -20.1019
14 | GOSHENJT | 138 | 0.98359 | 0.98359 | 6.8866e-07 | 0.007002% | 135.7349 | 135.7349 | 3.9035e-05 | 0.17516 | -0.34844 | -0.5236 | 10.0361 | -19.9641
15 | FTWAYNE | 138 | 0.97 | 0.97 | -2.861e-08 | -0.000295% | 133.86 | 133.86 | -3.9482e-06 | 0.16899 | -0.35461 | -0.5236 | 9.6827 | -20.3175
16 | N. E. | 138 | 0.98385 | 0.98385 | 3.3557e-07 | 0.003411% | 135.7708 | 135.7709 | 2.1309e-05 | 0.18279 | -0.34081 | -0.5236 | 10.473 | -19.5272
17 | SORENSON | 138 | 0.99493 | 0.99493 | 6.3736e-08 | 0.0006406% | 137.3006 | 137.3006 | -5.2044e-06 | 0.21439 | -0.30921 | -0.5236 | 12.2838 | -17.7165
18 | MCKINLEY | 138 | 0.973 | 0.973 | 1.0014e-08 | 0.0001029% | 134.274 | 134.274 | 1.3819e-06 | 0.17489 | -0.34872 | -0.5236 | 10.0202 | -19.98
19 | LINCOLN | 138 | 0.96339 | 0.96339 | -3.105e-07 | -0.003223% | 132.9474 | 132.9475 | 2.515e-05 | 0.16563 | -0.35797 | -0.5236 | 9.49 | -20.5102
20 | ADAMS | 138 | 0.95777 | 0.95777 | -4.9336e-07 | -0.005151% | 132.1726 | 132.1726 | -1.7084e-05 | 0.18282 | -0.34078 | -0.5236 | 10.4749 | -19.5254
21 | JAY | 138 | 0.95822 | 0.95822 | -2.4994e-07 | -0.002608% | 132.2338 | 132.2339 | 1.0508e-05 | 0.21189 | -0.31171 | -0.5236 | 12.1403 | -17.8599
22 | RANDOLPH | 138 | 0.96922 | 0.96922 | -2.0776e-07 | -0.002144% | 133.7523 | 133.7522 | -6.6714e-06 | 0.25802 | -0.26559 | -0.5236 | 14.7833 | -15.2169
23 | COLLCRNR | 138 | 0.99952 | 0.99952 | 6.4537e-07 | 0.006457% | 137.9331 | 137.9332 | 3.2061e-05 | 0.34632 | -0.17728 | -0.5236 | 19.8427 | -10.1574
24 | TRENTON | 138 | 0.992 | 0.992 | 1.6212e-08 | 0.0001634% | 136.896 | 136.896 | 2.2373e-06 | 0.34709 | -0.17651 | -0.5236 | 19.887 | -10.1132
25 | TANNRSCK | 138 | 1.05 | 1.05 | 4.7684e-08 | 0.0004541% | 144.9 | 144.9 | 6.5804e-06 | 0.46539 | -0.058211 | -0.5236 | 26.6649 | -3.3353
26 | TANNRSCK | 138 | 1.015 | 1.015 | 1.4305e-08 | 0.0001409% | 140.07 | 140.07 | 1.9741e-06 | 0.49575 | -0.027854 | -0.5236 | 28.4043 | -1.5959
27 | MADISON | 138 | 0.968 | 0.968 | 5.2452e-09 | 5.419e-05% | 133.584 | 133.584 | 7.2384e-07 | 0.24531 | -0.27829 | -0.5236 | 14.0552 | -15.945
28 | MULLIN | 138 | 0.96157 | 0.96157 | 5.5179e-07 | 0.005738% | 132.6962 | 132.6962 | 1.9147e-05 | 0.21485 | -0.30875 | -0.5236 | 12.3099 | -17.6902
29 | GRANT | 138 | 0.96322 | 0.96322 | -2.5196e-07 | -0.002616% | 132.9245 | 132.9245 | -1.3771e-05 | 0.19713 | -0.32647 | -0.5236 | 11.2946 | -18.7056
30 | SORENSON | 138 | 0.98462 | 0.98462 | -2.0702e-07 | -0.002103% | 135.8781 | 135.8781 | -6.5687e-06 | 0.30317 | -0.22043 | -0.5236 | 17.3703 | -12.63
31 | DEERCRK | 138 | 0.967 | 0.967 | -7.6294e-09 | -7.89e-05% | 133.446 | 133.446 | -1.0529e-06 | 0.19902 | -0.32458 | -0.5236 | 11.4033 | -18.5969
32 | DELAWARE | 138 | 0.9635 | 0.9635 | -3.6075e-07 | -0.003744% | 132.9635 | 132.9634 | -3.1783e-05 | 0.23569 | -0.28791 | -0.5236 | 13.5042 | -16.4961
33 | HAVILAND | 138 | 0.97127 | 0.97127 | 3.1308e-07 | 0.003223% | 134.0348 | 134.0348 | 2.4206e-05 | 0.15352 | -0.37008 | -0.5236 | 8.7959 | -21.2043
34 | ROCKHILL | 138 | 0.98544 | 0.98543 | -1.2821e-07 | -0.001301% | 135.99 | 135.9901 | 3.8307e-05 | 0.16011 | -0.36349 | -0.5236 | 9.1735 | -20.8267
35 | WESTLIMA | 138 | 0.98058 | 0.98058 | 7.4059e-08 | 0.0007553% | 135.3202 | 135.3202 | -8.7799e-06 | 0.15234 | -0.37127 | -0.5236 | 8.7282 | -21.2721
36 | STERLING | 138 | 0.98 | 0.98 | -1.9073e-08 | -0.0001946% | 135.24 | 135.24 | -2.6321e-06 | 0.15244 | -0.37116 | -0.5236 | 8.7343 | -21.266
37 | EASTLIMA | 138 | 0.99141 | 0.99141 | -2.3502e-08 | -0.0002371% | 136.814 | 136.814 | 1.6757e-05 | 0.16775 | -0.35585 | -0.5236 | 9.6113 | -20.3889
38 | EASTLIMA | 138 | 0.95897 | 0.95898 | 2.8095e-07 | 0.00293% | 132.3385 | 132.3385 | -1.1229e-05 | 0.27006 | -0.25354 | -0.5236 | 15.4733 | -14.5269
39 | NWLIBRTY | 138 | 0.96937 | 0.96937 | -3.8491e-07 | -0.003971% | 133.7727 | 133.7727 | 4.8823e-06 | 0.083845 | -0.43976 | -0.52361 | 4.8039 | -25.1964
40 | WEST END | 138 | 0.97 | 0.97 | -2.861e-08 | -0.000295% | 133.86 | 133.86 | -3.9482e-06 | 0.050556 | -0.47305 | -0.52361 | 2.8967 | -27.1038
41 | S.TIFFIN | 138 | 0.96687 | 0.96687 | -5.729e-07 | -0.005925% | 133.4284 | 133.4284 | -2.906e-05 | 0.031746 | -0.49186 | -0.52361 | 1.8189 | -28.1816
42 | HOWARD | 138 | 0.985 | 0.985 | -1.4305e-08 | -0.0001452% | 135.93 | 135.93 | -1.9741e-06 | 0.029439 | -0.49417 | -0.52361 | 1.6867 | -28.3138
43 | S.KENTON | 138 | 0.97783 | 0.97784 | 4.1767e-07 | 0.004271% | 134.9412 | 134.9412 | 2.6639e-05 | 0.16328 | -0.36032 | -0.5236 | 9.3551 | -20.645
44 | WMVERNON | 138 | 0.98435 | 0.98435 | -5.2905e-07 | -0.005375% | 135.8406 | 135.8406 | -2.3009e-05 | 0.21253 | -0.31107 | -0.5236 | 12.1773 | -17.8229
45 | N.NEWARK | 138 | 0.98618 | 0.98618 | -2.326e-07 | -0.002359% | 136.0927 | 136.0927 | -9.8434e-08 | 0.24663 | -0.27697 | -0.5236 | 14.1311 | -15.8691
46 | W.LANCST | 138 | 1.005 | 1.005 | 4.7684e-09 | 4.745e-05% | 138.69 | 138.69 | 6.5804e-07 | 0.29785 | -0.22575 | -0.5236 | 17.0654 | -12.9348
47 | CROOKSVL | 138 | 1.0165 | 1.0165 | -2.4698e-07 | -0.00243% | 140.2734 | 140.2734 | -5.3083e-05 | 0.33954 | -0.18406 | -0.5236 | 19.4543 | -10.5459
48 | ZANESVLL | 138 | 1.0206 | 1.0206 | 7.3919e-07 | 0.007242% | 140.849 | 140.8491 | 6.5008e-05 | 0.32227 | -0.20133 | -0.5236 | 18.4645 | -11.5356
49 | PHILO | 138 | 1.025 | 1.025 | 2.3842e-08 | 0.0002326% | 141.45 | 141.45 | 3.2902e-06 | 0.33957 | -0.18403 | -0.5236 | 19.4561 | -10.544
50 | WCAMBRDG | 138 | 1.0007 | 1.0007 | -3.0206e-07 | -0.003018% | 138.0986 | 138.0985 | -4.5685e-05 | 0.29996 | -0.22364 | -0.5236 | 17.1867 | -12.8135
51 | NEWCMRST | 138 | 0.96619 | 0.96619 | 5.8249e-07 | 0.006029% | 133.3339 | 133.3339 | 4.0384e-05 | 0.2489 | -0.27471 | -0.5236 | 14.2607 | -15.7394
52 | SCOSHOCT | 138 | 0.95607 | 0.95607 | -4.2313e-07 | -0.004426% | 131.9377 | 131.9377 | -1.3914e-06 | 0.23071 | -0.29289 | -0.5236 | 13.2188 | -16.7813
53 | WOOSTER | 138 | 0.9456 | 0.9456 | 5.1691e-07 | 0.005467% | 130.4926 | 130.4926 | 2.3342e-06 | 0.20948 | -0.31412 | -0.5236 | 12.0023 | -17.9978
54 | TORREY | 138 | 0.955 | 0.955 | 1.6689e-08 | 0.0001748% | 131.79 | 131.79 | 2.3031e-06 | 0.2223 | -0.3013 | -0.5236 | 12.7367 | -17.2634
55 | WAGENHLS | 138 | 0.952 | 0.952 | -2.1935e-08 | -0.0002304% | 131.376 | 131.376 | -3.027e-06 | 0.22049 | -0.30311 | -0.5236 | 12.6332 | -17.3669
56 | SUNNYSDE | 138 | 0.954 | 0.954 | 3.8147e-09 | 3.999e-05% | 131.652 | 131.652 | 5.2643e-07 | 0.22141 | -0.30219 | -0.5236 | 12.6859 | -17.3143
57 | WNWPHIL1 | 138 | 0.9702 | 0.9702 | -1.9429e-07 | -0.002003% | 133.8878 | 133.8878 | -4.8115e-06 | 0.24815 | -0.27545 | -0.5236 | 14.2181 | -15.7821
58 | WNWPHIL2 | 138 | 0.9586 | 0.9586 | 4.4587e-07 | 0.004651% | 132.2866 | 132.2866 | 1.6529e-05 | 0.23205 | -0.29155 | -0.5236 | 13.2956 | -16.7045
59 | TIDD | 138 | 0.985 | 0.985 | -1.4305e-08 | -0.0001452% | 135.93 | 135.93 | -1.9741e-06 | 0.33843 | -0.18517 | -0.5236 | 19.3909 | -10.6092
60 | SWKAMMER | 138 | 0.99311 | 0.99311 | -1.3358e-07 | -0.001345% | 137.0493 | 137.0493 | -1.0433e-05 | 0.41282 | -0.11078 | -0.5236 | 23.6529 | -6.3472
61 | W.KAMMER | 138 | 0.995 | 0.995 | -4.7684e-09 | -4.792e-05% | 137.31 | 137.31 | -6.5804e-07 | 0.42831 | -0.095289 | -0.5236 | 24.5404 | -5.4596
62 | NATRIUM | 138 | 0.998 | 0.998 | -2.5749e-08 | -0.000258% | 137.724 | 137.724 | -3.5534e-06 | 0.42109 | -0.10251 | -0.5236 | 24.1269 | -5.8732
63 | TIDD | 138 | 0.96831 | 0.96831 | -1.7084e-07 | -0.001764% | 133.6274 | 133.6273 | -1.2576e-05 | 0.40208 | -0.12152 | -0.5236 | 23.0377 | -6.9624
64 | KAMMER | 138 | 0.98352 | 0.98352 | -5.6093e-07 | -0.005703% | 135.7264 | 135.7264 | -1.4408e-05 | 0.43544 | -0.088157 | -0.5236 | 24.9491 | -5.051
65 | MUSKNGUM | 138 | 1.005 | 1.005 | 4.7684e-09 | 4.745e-05% | 138.69 | 138.69 | 6.5804e-07 | 0.49244 | -0.031155 | -0.5236 | 28.215 | -1.7851
66 | MUSKNGUM | 138 | 1.05 | 1.05 | 4.7684e-08 | 0.0004541% | 144.9 | 144.9 | 6.5804e-06 | 0.50837 | -0.015229 | -0.5236 | 29.1275 | -0.87259
67 | SUMMERFL | 138 | 1.0193 | 1.0193 | -3.5639e-07 | -0.003496% | 140.6698 | 140.6698 | 1.2818e-05 | 0.45482 | -0.068777 | -0.5236 | 26.0594 | -3.9406
68 | SPORN | 138 | 1.0032 | 1.0032 | 4.5319e-09 | 4.517e-05% | 138.4453 | 138.4453 | 5.6254e-06 | 0.48819 | -0.035409 | -0.5236 | 27.9713 | -2.0288
69 | SPORN | 138 | 1.035 | 1.035 | 3.3379e-08 | 0.0003225% | 142.83 | 142.83 | 4.6062e-06 | 0.5236 | 0 | -0.5236 | 30 | 0
70 | PORTSMTH | 138 | 0.984 | 0.984 | -2.718e-08 | -0.0002762% | 135.792 | 135.792 | -3.7508e-06 | 0.38608 | -0.13752 | -0.5236 | 22.1205 | -7.8795
71 | NPORTSMT | 138 | 0.98683 | 0.98683 | 2.0926e-07 | 0.002121% | 136.1822 | 136.1823 | 1.5878e-05 | 0.3778 | -0.1458 | -0.5236 | 21.6463 | -8.3538
72 | HILLSBRO | 138 | 0.98 | 0.98 | -1.9073e-08 | -0.0001946% | 135.24 | 135.24 | -2.6321e-06 | 0.35303 | -0.17057 | -0.5236 | 20.227 | -9.7731
73 | SARGENTS | 138 | 0.991 | 0.991 | 3.3379e-09 | 3.368e-05% | 136.758 | 136.758 | 4.6062e-07 | 0.3741 | -0.1495 | -0.5236 | 21.4346 | -8.5654
74 | BELLEFNT | 138 | 0.958 | 0.958 | -4.2915e-09 | -4.48e-05% | 132.204 | 132.204 | -5.9223e-07 | 0.3692 | -0.1544 | -0.5236 | 21.1534 | -8.8467
75 | STHPOINT | 138 | 0.96685 | 0.96685 | 2.3591e-07 | 0.00244% | 133.4249 | 133.4249 | 3.3556e-05 | 0.39128 | -0.13232 | -0.5236 | 22.4188 | -7.5812
76 | DARRAH | 138 | 0.943 | 0.943 | -1.8597e-08 | -0.0001972% | 130.134 | 130.134 | -2.5663e-06 | 0.36774 | -0.15586 | -0.5236 | 21.0699 | -8.9301
77 | TURNER | 138 | 1.0028 | 1.0028 | -9.4025e-08 | -0.0009376% | 138.3875 | 138.3876 | 3.3025e-05 | 0.45029 | -0.073311 | -0.5236 | 25.7996 | -4.2004
78 | CHEMICAL | 138 | 1.0007 | 1.0007 | -6.8626e-08 | -0.0006858% | 138.0918 | 138.0918 | -2.647e-05 | 0.44812 | -0.075477 | -0.5236 | 25.6755 | -4.3245
79 | CAPITLHL | 138 | 1.0069 | 1.0069 | -5.0261e-07 | -0.004992% | 138.9524 | 138.9524 | -1.436e-05 | 0.4595 | -0.064097 | -0.5236 | 26.3275 | -3.6725
80 | CABINCRK | 138 | 1.04 | 1.04 | 3.8147e-08 | 0.0003668% | 143.52 | 143.52 | 5.2643e-06 | 0.51581 | -0.0077918 | -0.5236 | 29.5536 | -0.44644
81 | KANAWHA | 138 | 0.99684 | 0.99684 | 2.3827e-07 | 0.00239% | 137.5639 | 137.5639 | 7.8807e-06 | 0.49899 | -0.024607 | -0.5236 | 28.5901 | -1.4099
82 | LOGAN | 138 | 0.98424 | 0.98424 | 1.1045e-07 | 0.001122% | 135.8252 | 135.8253 | 1.7242e-05 | 0.48368 | -0.039915 | -0.5236 | 27.713 | -2.287
83 | SPRIGG | 138 | 0.97889 | 0.97889 | 1.9032e-07 | 0.001944% | 135.0867 | 135.0867 | 3.6264e-05 | 0.52439 | 0.00079215 | -0.5236 | 30.0454 | 0.045387
84 | BETSYLNE | 138 | 0.97695 | 0.97695 | 2.9972e-08 | 0.0003068% | 134.8195 | 134.8195 | -5.6864e-05 | 0.60047 | 0.076867 | -0.5236 | 34.4042 | 4.4041
85 | BEAVERCK | 138 | 0.985 | 0.985 | -1.4305e-08 | -0.0001452% | 135.93 | 135.93 | -1.9741e-06 | 0.64283 | 0.11923 | -0.5236 | 36.8312 | 6.8312
86 | HAZARD | 138 | 0.98669 | 0.98669 | 2.4034e-07 | 0.002436% | 136.1633 | 136.1633 | -1.8329e-06 | 0.61892 | 0.095325 | -0.5236 | 35.4617 | 5.4617
87 | PINEVLLE | 138 | 1.015 | 1.015 | 1.4305e-08 | 0.0001409% | 140.07 | 140.07 | 1.9741e-06 | 0.62345 | 0.099849 | -0.5236 | 35.721 | 5.7209
88 | FREMONT | 138 | 0.98577 | 0.98577 | -1.5264e-07 | -0.001548% | 136.0361 | 136.0361 | 4.9355e-06 | 0.72532 | 0.20172 | -0.5236 | 41.5578 | 11.5578
89 | CLINCHRV | 138 | 1.005 | 1.005 | 4.7684e-09 | 4.745e-05% | 138.69 | 138.69 | 6.5804e-07 | 0.81523 | 0.29163 | -0.5236 | 46.709 | 16.7089
90 | HOLSTON | 138 | 0.985 | 0.985 | -1.4305e-08 | -0.0001452% | 135.93 | 135.93 | -1.9741e-06 | 0.60158 | 0.077982 | -0.5236 | 34.4681 | 4.4681
91 | HOLSTONT | 138 | 0.98 | 0.98 | -1.9073e-08 | -0.0001946% | 135.24 | 135.24 | -2.6321e-06 | 0.56967 | 0.046068 | -0.5236 | 32.6396 | 2.6395
92 | SALTVLLE | 138 | 0.97994 | 0.97994 | 3.6043e-07 | 0.003678% | 135.2317 | 135.2317 | 2.674e-05 | 0.53341 | 0.0098157 | -0.5236 | 30.5624 | 0.5624
93 | TAZEWELL | 138 | 0.97979 | 0.97979 | 2.9267e-07 | 0.002987% | 135.2107 | 135.2107 | 3.8389e-05 | 0.49801 | -0.025586 | -0.5236 | 28.534 | -1.466
94 | SWITCHBK | 138 | 0.98693 | 0.98693 | 5.7006e-07 | 0.005776% | 136.1964 | 136.1964 | 1.4669e-05 | 0.47559 | -0.048009 | -0.5236 | 27.2493 | -2.7507
95 | CALDWELL | 138 | 0.97759 | 0.97759 | -1.7024e-07 | -0.001741% | 134.9077 | 134.9077 | -4.4929e-06 | 0.46723 | -0.056365 | -0.5236 | 26.7706 | -3.2295
96 | BAILEYSV | 138 | 0.98979 | 0.98979 | 8.3557e-08 | 0.0008442% | 136.5911 | 136.5912 | 1.4531e-05 | 0.47528 | -0.048316 | -0.5236 | 27.2317 | -2.7683
97 | SUNDIAL | 138 | 1.0097 | 1.0097 | 4.2193e-07 | 0.004179% | 139.3453 | 139.3453 | 1.6226e-05 | 0.48941 | -0.034188 | -0.5236 | 28.0412 | -1.9588
98 | BRADLEY | 138 | 1.0232 | 1.0232 | -1.2895e-07 | -0.00126% | 141.2063 | 141.2063 | -9.7954e-06 | 0.4757 | -0.047895 | -0.5236 | 27.2559 | -2.7442
99 | HINTON | 138 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 139.38 | 139.38 | 1.3161e-06 | 0.45736 | -0.066234 | -0.5236 | 26.205 | -3.7949
100 | GLEN LYN | 138 | 1.017 | 1.017 | 4.0054e-08 | 0.0003938% | 140.346 | 140.346 | 5.5275e-06 | 0.46472 | -0.058878 | -0.5236 | 26.6265 | -3.3734
101 | WYTHE | 138 | 0.98771 | 0.98771 | 7.0968e-07 | 0.007185% | 136.3033 | 136.3034 | 4.8936e-05 | 0.47825 | -0.045344 | -0.5236 | 27.4019 | -2.598
102 | SMYTHE | 138 | 0.98143 | 0.98143 | 2.3752e-07 | 0.00242% | 135.438 | 135.438 | -3.2219e-06 | 0.51309 | -0.010505 | -0.5236 | 29.3982 | -0.60187
103 | CLAYTOR | 138 | 1.0007 | 1.0007 | 3.0077e-07 | 0.003006% | 138.0978 | 138.0978 | 1.6507e-05 | 0.40198 | -0.12162 | -0.5236 | 23.0316 | -6.9684
104 | HANCOCK | 138 | 0.971 | 0.971 | -1.5736e-08 | -0.0001621% | 133.998 | 133.998 | -2.1715e-06 | 0.35407 | -0.16953 | -0.5236 | 20.2866 | -9.7134
105 | ROANOKE | 138 | 0.96599 | 0.96599 | -1.8574e-07 | -0.001923% | 133.3066 | 133.3066 | 3.6821e-07 | 0.33448 | -0.18911 | -0.5236 | 19.1645 | -10.8355
106 | CLOVERDL | 138 | 0.96179 | 0.96179 | -2.8342e-07 | -0.002947% | 132.7266 | 132.7267 | 1.6888e-05 | 0.33016 | -0.19344 | -0.5236 | 18.9166 | -11.0833
107 | REUSENS | 138 | 0.952 | 0.952 | -2.1935e-08 | -0.0002304% | 131.376 | 131.376 | -3.027e-06 | 0.28146 | -0.24214 | -0.5236 | 16.1266 | -13.8734
108 | BLAINE | 138 | 0.96681 | 0.96681 | -4.0525e-07 | -0.004192% | 133.4198 | 133.4198 | -1.0925e-05 | 0.3137 | -0.2099 | -0.5236 | 17.9736 | -12.0264
109 | FRANKLIN | 138 | 0.96746 | 0.96746 | -7.0521e-07 | -0.007289% | 133.5097 | 133.5097 | -3.0319e-05 | 0.30586 | -0.21774 | -0.5236 | 17.5244 | -12.4756
110 | FIELDALE | 138 | 0.973 | 0.973 | 1.0014e-08 | 0.0001029% | 134.274 | 134.274 | 1.3819e-06 | 0.29122 | -0.23238 | -0.5236 | 16.6855 | -13.3145
111 | DANRIVER | 138 | 0.98 | 0.98 | -1.9073e-08 | -0.0001946% | 135.24 | 135.24 | -2.6321e-06 | 0.31993 | -0.20367 | -0.5236 | 18.3306 | -11.6694
112 | DANVILLE | 138 | 0.975 | 0.975 | -2.3842e-08 | -0.0002445% | 134.55 | 134.55 | -3.2902e-06 | 0.23713 | -0.28647 | -0.5236 | 13.5863 | -16.4137
113 | DEER CRK | 138 | 0.993 | 0.993 | 2.9087e-08 | 0.0002929% | 137.034 | 137.034 | 4.014e-06 | 0.21466 | -0.30894 | -0.5236 | 12.2993 | -17.7009
114 | WMEDFORD | 138 | 0.96039 | 0.96039 | -3.3585e-07 | -0.003497% | 132.5333 | 132.5333 | 1.3653e-05 | 0.22992 | -0.29369 | -0.5236 | 13.1732 | -16.827
115 | MEDFORD | 138 | 0.96028 | 0.96028 | -3.5879e-07 | -0.003736% | 132.5187 | 132.5187 | -2.5132e-06 | 0.22978 | -0.29382 | -0.5236 | 13.1654 | -16.8348
116 | KYGERCRK | 138 | 1.005 | 1.005 | 4.7684e-09 | 4.745e-05% | 138.69 | 138.69 | 6.5804e-07 | 0.4806 | -0.043003 | -0.5236 | 27.5362 | -2.4639
117 | COREY | 138 | 0.97382 | 0.97382 | -6.2025e-07 | -0.006369% | 134.3878 | 134.3878 | -2.3594e-05 | 0.16114 | -0.36246 | -0.5236 | 9.2326 | -20.7677
118 | WHUNTNGD | 138 | 0.94916 | 0.94916 | 5.103e-07 | 0.005376% | 130.9839 | 130.9839 | 1.5421e-05 | 0.37227 | -0.15133 | -0.5236 | 21.3293 | -8.6707

## IEEE300BUS_converted
⚡ IEEE300BUS — PSS/E vs DevEN NR LOAD FLOW COMPARISON
1. BUS VOLTAGE COMPARISON (V_pu, V_kV, Angle)
BUS # | BUS NAME | BASE kV | PSSE V (p.u.) | DevEN V (p.u.) | Δ V (p.u.) | % DIFF V | PSSE V (kV) | DevEN V (kV) | Δ V (kV) | PSSE ANG (rad) | DevEN ANG (rad) | Δ ANG (rad) | PSSE ANG (°) | DevEN ANG (°)
1 | 1 | 115 | 1.027 | 1.027 | 6.8687e-05 | 0.6688% | 118.0994 | 118.1073 | 0.007871 | 0.114 | 0.11647 | 0.0024751 | 6.5316 | 6.6734
2 | 1 | 115 | 1.034 | 1.034 | 6.3903e-05 | 0.618% | 118.9048 | 118.9122 | 0.0073808 | 0.14465 | 0.1471 | 0.0024519 | 8.2879 | 8.4284
3 | 1 | 230 | 0.99421 | 0.99437 | 0.00015819 | 1.591% | 228.668 | 228.7044 | 0.036399 | 0.12621 | 0.12869 | 0.0024842 | 7.2312 | 7.3735
4 | 1 | 345 | 1.0269 | 1.027 | 0.0001631 | 1.588% | 354.2656 | 354.322 | 0.056355 | 0.091106 | 0.093581 | 0.0024749 | 5.22 | 5.3618
5 | 1 | 115 | 1.0175 | 1.0176 | 7.7719e-05 | 0.7638% | 117.0125 | 117.0215 | 0.0089396 | 0.091844 | 0.09432 | 0.0024754 | 5.2623 | 5.4041
6 | 1 | 115 | 1.0293 | 1.0294 | 8.2819e-05 | 0.8046% | 118.3749 | 118.3844 | 0.0094851 | 0.13178 | 0.13424 | 0.002458 | 7.5504 | 7.6912
7 | 1 | 230 | 0.99067 | 0.99082 | 0.00015009 | 1.515% | 227.8532 | 227.8877 | 0.034557 | 0.11855 | 0.12104 | 0.0024877 | 6.7923 | 6.9348
8 | 1 | 115 | 1.0135 | 1.0136 | 7.2143e-05 | 0.7118% | 116.5546 | 116.5628 | 0.0082665 | 0.050221 | 0.052649 | 0.0024278 | 2.8774 | 3.0165
9 | 1 | 115 | 1.0021 | 1.0022 | 5.636e-05 | 0.5624% | 115.242 | 115.2485 | 0.0064934 | 0.0594 | 0.061862 | 0.0024622 | 3.4034 | 3.5444
10 | 1 | 230 | 1.0182 | 1.0183 | 7.4371e-05 | 0.7304% | 234.185 | 234.2022 | 0.01722 | 0.033007 | 0.035465 | 0.0024581 | 1.8912 | 2.032
11 | 1 | 115 | 1.0047 | 1.0048 | 3.6319e-05 | 0.3615% | 115.5423 | 115.5465 | 0.0041497 | 0.052198 | 0.054644 | 0.0024465 | 2.9907 | 3.1309
12 | 1 | 230 | 0.99545 | 0.99555 | 9.2821e-05 | 0.9325% | 228.9542 | 228.9756 | 0.021392 | 0.10107 | 0.10352 | 0.0024522 | 5.791 | 5.9315
13 | 1 | 115 | 0.99643 | 0.99647 | 4.0603e-05 | 0.4075% | 114.5895 | 114.5941 | 0.0046253 | -0.00048801 | 0.0019382 | 0.0024262 | -0.027961 | 0.11105
14 | 1 | 115 | 0.99641 | 0.99652 | 0.00011601 | 1.164% | 114.5869 | 114.6002 | 0.013296 | -0.078269 | -0.075895 | 0.0023742 | -4.4845 | -4.3485
15 | 1 | 115 | 1.0312 | 1.0314 | 0.00016471 | 1.597% | 118.5901 | 118.609 | 0.018918 | -0.14649 | -0.14418 | 0.0023158 | -8.3934 | -8.2608
16 | 1 | 345 | 1.0283 | 1.0285 | 0.00016575 | 1.612% | 354.7674 | 354.8245 | 0.057117 | -0.042622 | -0.040183 | 0.0024395 | -2.4421 | -2.3023
17 | 1 | 115 | 1.0621 | 1.0623 | 0.00017805 | 1.676% | 122.1406 | 122.1611 | 0.020529 | -0.22607 | -0.22373 | 0.0023404 | -12.9526 | -12.8185
19 | 1 | 230 | 0.98001 | 0.98005 | 3.0735e-05 | 0.3136% | 225.4033 | 225.4103 | 0.0069781 | 0.027652 | 0.029942 | 0.0022898 | 1.5844 | 1.7156
20 | 1 | 115 | 0.99946 | 0.99951 | 4.7395e-05 | 0.4742% | 114.9382 | 114.9436 | 0.0054155 | -0.033822 | -0.031417 | 0.0024053 | -1.9379 | -1.8
21 | 1 | 230 | 0.97357 | 0.97362 | 5.0753e-05 | 0.5213% | 223.9205 | 223.9322 | 0.011744 | 0.037624 | 0.040015 | 0.0023909 | 2.1557 | 2.2927
22 | 1 | 115 | 0.99493 | 0.99497 | 4.0004e-05 | 0.4021% | 114.4172 | 114.4217 | 0.0045495 | -0.025353 | -0.022948 | 0.0024051 | -1.4526 | -1.3148
23 | 1 | 115 | 1.0495 | 1.0495 | 1.1077e-05 | 0.1055% | 120.695 | 120.6963 | 0.0012768 | 0.077844 | 0.080246 | 0.0024016 | 4.4601 | 4.5977
24 | 1 | 230 | 1.0052 | 1.0052 | 2.0866e-05 | 0.2076% | 231.1937 | 231.1985 | 0.0048142 | 0.11436 | 0.11675 | 0.0023932 | 6.5524 | 6.6895
25 | 1 | 115 | 1.0227 | 1.0227 | 1.5129e-05 | 0.1479% | 117.6057 | 117.6074 | 0.0017638 | 0.034202 | 0.036605 | 0.0024024 | 1.9597 | 2.0973
26 | 1 | 115 | 0.99768 | 0.9977 | 2.2501e-05 | 0.2255% | 114.7334 | 114.736 | 0.0025997 | -0.021234 | -0.01883 | 0.002404 | -1.2166 | -1.0789
27 | 1 | 115 | 0.97384 | 0.97388 | 3.3869e-05 | 0.3478% | 111.9917 | 111.9956 | 0.003865 | -0.076493 | -0.074085 | 0.0024076 | -4.3827 | -4.2448
33 | 1 | 115 | 1.0233 | 1.0236 | 0.00027989 | 2.735% | 117.6805 | 117.7127 | 0.032149 | -0.21222 | -0.21015 | 0.002066 | -12.1592 | -12.0408
34 | 1 | 345 | 1.0397 | 1.0399 | 0.00018839 | 1.812% | 358.6977 | 358.7628 | 0.06507 | -0.14062 | -0.1382 | 0.002427 | -8.0571 | -7.9181
35 | 1 | 115 | 0.97556 | 0.97567 | 0.00010862 | 1.113% | 112.1896 | 112.202 | 0.012487 | -0.45665 | -0.45402 | 0.0026393 | -26.1644 | -26.0131
36 | 1 | 230 | 1.0009 | 1.0011 | 0.00010898 | 1.089% | 230.2171 | 230.2421 | 0.024962 | -0.40189 | -0.3987 | 0.003196 | -23.0267 | -22.8436
37 | 1 | 115 | 1.019 | 1.0193 | 0.00031422 | 3.084% | 117.1877 | 117.2238 | 0.036108 | -0.19757 | -0.19567 | 0.0018991 | -11.3199 | -11.2111
38 | 1 | 115 | 1.0191 | 1.0194 | 0.00028601 | 2.806% | 117.1999 | 117.2328 | 0.032848 | -0.22176 | -0.21971 | 0.0020492 | -12.7061 | -12.5887
39 | 1 | 345 | 1.0521 | 1.0523 | 0.00015604 | 1.483% | 362.9779 | 363.0318 | 0.053821 | -0.10341 | -0.10094 | 0.002467 | -5.9248 | -5.7835
40 | 1 | 115 | 1.0205 | 1.0208 | 0.00027125 | 2.658% | 117.3568 | 117.3879 | 0.031167 | -0.22515 | -0.2232 | 0.0019488 | -12.8999 | -12.7883
41 | 1 | 115 | 1.028 | 1.0283 | 0.00029709 | 2.89% | 118.2167 | 118.2509 | 0.034197 | -0.18454 | -0.18251 | 0.0020261 | -10.5732 | -10.4571
42 | 1 | 345 | 1.0431 | 1.0433 | 0.00018742 | 1.797% | 359.8849 | 359.9494 | 0.064524 | -0.13198 | -0.12951 | 0.0024737 | -7.5619 | -7.4202
43 | 1 | 115 | 1.0001 | 1.0004 | 0.00024465 | 2.446% | 115.0155 | 115.0435 | 0.028078 | -0.29961 | -0.29741 | 0.0022017 | -17.1665 | -17.0403
44 | 1 | 115 | 1.0087 | 1.0089 | 0.00022295 | 2.21% | 115.9972 | 116.0228 | 0.025599 | -0.31395 | -0.31147 | 0.002474 | -17.9879 | -17.8462
45 | 1 | 230 | 1.0219 | 1.0221 | 0.00019297 | 1.888% | 235.0437 | 235.088 | 0.044274 | -0.26698 | -0.2643 | 0.0026795 | -15.2968 | -15.1433
46 | 1 | 345 | 1.0331 | 1.0333 | 0.0002282 | 2.209% | 356.4218 | 356.5007 | 0.078807 | -0.21068 | -0.20786 | 0.0028198 | -12.0708 | -11.9092
47 | 1 | 115 | 0.97788 | 0.9781 | 0.00021129 | 2.161% | 112.4567 | 112.4811 | 0.02434 | -0.41235 | -0.4104 | 0.0019479 | -23.6258 | -23.5142
48 | 1 | 115 | 1.0013 | 1.0015 | 0.00018063 | 1.804% | 115.1545 | 115.1753 | 0.020771 | -0.28321 | -0.28185 | 0.0013656 | -16.2268 | -16.1486
49 | 1 | 115 | 1.0473 | 1.0473 | 4.1045e-05 | 0.3919% | 120.4393 | 120.444 | 0.0047382 | -0.052086 | -0.051654 | 0.000432 | -2.9843 | -2.9596
51 | 1 | 115 | 1.0245 | 1.0247 | 0.00022406 | 2.187% | 117.8194 | 117.8452 | 0.025765 | -0.14589 | -0.14449 | 0.0014026 | -8.3588 | -8.2785
52 | 1 | 115 | 0.99756 | 0.99775 | 0.00019268 | 1.932% | 114.7189 | 114.741 | 0.022163 | -0.21623 | -0.2144 | 0.0018226 | -12.3889 | -12.2844
53 | 1 | 115 | 0.99564 | 0.99588 | 0.00023321 | 2.342% | 114.499 | 114.5258 | 0.026812 | -0.31496 | -0.31273 | 0.0022381 | -18.0462 | -17.9179
54 | 1 | 115 | 1.0051 | 1.0053 | 0.00020819 | 2.071% | 115.5873 | 115.6112 | 0.023914 | -0.29335 | -0.29107 | 0.0022833 | -16.8079 | -16.6771
55 | 1 | 115 | 1.0154 | 1.0155 | 0.00013617 | 1.341% | 116.7659 | 116.7816 | 0.015663 | -0.22643 | -0.22431 | 0.0021149 | -12.9735 | -12.8523
57 | 1 | 115 | 1.0338 | 1.0338 | 2.2042e-05 | 0.2132% | 118.883 | 118.8855 | 0.0024938 | -0.1671 | -0.16466 | 0.0024387 | -9.5739 | -9.4342
58 | 1 | 115 | 0.99136 | 0.99138 | 2.6104e-05 | 0.2633% | 114.0059 | 114.009 | 0.003023 | -0.1382 | -0.13563 | 0.0025671 | -7.9182 | -7.7711
59 | 1 | 115 | 0.97845 | 0.97847 | 2.1523e-05 | 0.22% | 112.5218 | 112.5243 | 0.0024921 | -0.12781 | -0.1252 | 0.0026072 | -7.323 | -7.1736
60 | 1 | 230 | 1.0268 | 1.0269 | 0.00012789 | 1.246% | 236.1601 | 236.1894 | 0.029332 | -0.18824 | -0.18556 | 0.0026797 | -10.7856 | -10.6321
61 | 1 | 115 | 0.99041 | 0.99042 | 1.6023e-05 | 0.1618% | 113.8967 | 113.8986 | 0.0018857 | -0.096952 | -0.094327 | 0.0026247 | -5.5549 | -5.4045
62 | 1 | 230 | 1.0173 | 1.0173 | 2.4653e-05 | 0.2423% | 233.9756 | 233.9813 | 0.0056642 | -0.059282 | -0.056584 | 0.0026978 | -3.3966 | -3.242
63 | 1 | 115 | 0.9583 | 0.9583 | 5.5313e-09 | 5.772e-05% | 110.2045 | 110.2045 | 6.361e-07 | -0.34455 | -0.34189 | 0.0026551 | -19.7411 | -19.5889
64 | 1 | 230 | 0.94922 | 0.94922 | 2.6076e-06 | 0.02747% | 218.3202 | 218.3208 | 0.00061675 | -0.26417 | -0.2615 | 0.0026687 | -15.136 | -14.9831
69 | 1 | 115 | 0.96267 | 0.96276 | 9.2621e-05 | 0.9621% | 110.7065 | 110.7171 | 0.010603 | -0.45524 | -0.46752 | -0.012283 | -26.0833 | -26.7871
70 | 1 | 115 | 0.9512 | 0.95133 | 0.0001303 | 1.37% | 109.3884 | 109.4034 | 0.014988 | -0.62148 | -0.61895 | 0.0025293 | -35.6082 | -35.4633
71 | 1 | 115 | 0.97928 | 0.9794 | 0.00012298 | 1.256% | 112.6174 | 112.6316 | 0.014195 | -0.52932 | -0.52681 | 0.0025056 | -30.3278 | -30.1843
72 | 1 | 115 | 0.96949 | 0.9696 | 0.00011116 | 1.147% | 111.4916 | 111.5044 | 0.012807 | -0.4873 | -0.48475 | 0.0025501 | -27.9204 | -27.7743
73 | 1 | 115 | 0.97745 | 0.97766 | 0.00020205 | 2.067% | 112.4072 | 112.4304 | 0.023196 | -0.45764 | -0.45523 | 0.002412 | -26.221 | -26.0828
74 | 1 | 230 | 0.99645 | 0.9966 | 0.00015134 | 1.519% | 229.1825 | 229.2172 | 0.034738 | -0.39207 | -0.38919 | 0.0028871 | -22.4642 | -22.2988
76 | 1 | 115 | 0.96314 | 0.9632 | 6.1956e-05 | 0.6433% | 110.7609 | 110.768 | 0.007125 | -0.47098 | -0.46839 | 0.0025878 | -26.9851 | -26.8368
77 | 1 | 115 | 0.98367 | 0.98377 | 0.00010048 | 1.021% | 113.122 | 113.1336 | 0.011585 | -0.443 | -0.44056 | 0.0024371 | -25.3818 | -25.2421
78 | 1 | 115 | 0.9899 | 0.99001 | 0.00011344 | 1.146% | 113.8383 | 113.8514 | 0.013068 | -0.42745 | -0.42527 | 0.0021863 | -24.4913 | -24.366
79 | 1 | 115 | 0.98187 | 0.98201 | 0.0001412 | 1.438% | 112.9154 | 112.9316 | 0.016237 | -0.44358 | -0.44234 | 0.0012439 | -25.4152 | -25.344
80 | 1 | 115 | 0.98701 | 0.98712 | 0.00010833 | 1.098% | 113.5063 | 113.5188 | 0.012427 | -0.44335 | -0.43875 | 0.0046054 | -25.4023 | -25.1384
81 | 1 | 345 | 1.0335 | 1.0337 | 0.00019444 | 1.881% | 356.5594 | 356.6264 | 0.06697 | -0.33664 | -0.33249 | 0.0041422 | -19.2879 | -19.0505
84 | 1 | 115 | 1.025 | 1.025 | 2.3842e-08 | 0.0002326% | 117.875 | 117.875 | 2.7418e-06 | -0.30724 | -0.30507 | 0.0021725 | -17.6036 | -17.4791
85 | 1 | 230 | 0.98672 | 0.98663 | -8.9112e-05 | -0.9031% | 226.9461 | 226.9255 | -0.020572 | -0.30797 | -0.30755 | 0.00042331 | -17.6454 | -17.6212
86 | 1 | 230 | 0.99011 | 0.99001 | -0.00010114 | -1.021% | 227.726 | 227.7028 | -0.023197 | -0.24579 | -0.24489 | 0.00089616 | -14.0828 | -14.0314
87 | 1 | 230 | 0.99036 | 0.99025 | -0.00010833 | -1.094% | 227.782 | 227.757 | -0.024914 | -0.13084 | -0.12926 | 0.0015832 | -7.4965 | -7.4058
88 | 1 | 230 | 1.0149 | 1.0151 | 0.00018026 | 1.776% | 233.4292 | 233.4706 | 0.041398 | -0.37328 | -0.36979 | 0.003496 | -21.3877 | -21.1873
89 | 1 | 115 | 1.0306 | 1.0307 | 0.00011523 | 1.118% | 118.5221 | 118.5354 | 0.013297 | -0.19318 | -0.19145 | 0.0017207 | -11.0681 | -10.9695
90 | 1 | 115 | 1.0262 | 1.0263 | 0.00016492 | 1.607% | 118.0112 | 118.0301 | 0.018926 | -0.1964 | -0.19472 | 0.0016815 | -11.2529 | -11.1565
91 | 1 | 115 | 1.052 | 1.052 | -4.5776e-08 | -0.0004351% | 120.98 | 120.98 | -5.2643e-06 | -0.16267 | -0.16132 | 0.0013519 | -9.3202 | -9.2427
92 | 1 | 115 | 1.052 | 1.052 | -4.5776e-08 | -0.0004351% | 120.98 | 120.98 | -5.2643e-06 | -0.10865 | -0.10759 | 0.0010653 | -6.2254 | -6.1643
94 | 1 | 115 | 0.99265 | 0.99258 | -6.4502e-05 | -0.6498% | 114.1542 | 114.1468 | -0.0074077 | -0.16038 | -0.15886 | 0.0015191 | -9.1889 | -9.1019
97 | 1 | 115 | 1.0181 | 1.018 | -2.1572e-05 | -0.2119% | 117.0775 | 117.0751 | -0.0024898 | -0.2298 | -0.22873 | 0.0010684 | -13.1667 | -13.1055
98 | 1 | 115 | 1 | 1 | 0 | 0% | 115 | 115 | 0 | -0.25367 | -0.25274 | 0.0009318 | -14.5341 | -14.4807
99 | 1 | 115 | 0.98933 | 0.98933 | -1.1593e-06 | -0.01172% | 113.7729 | 113.7727 | -0.00013531 | -0.35405 | -0.35397 | 8.2614e-05 | -20.2855 | -20.2808
100 | 1 | 115 | 1.0058 | 1.0058 | -2.5871e-05 | -0.2572% | 115.6715 | 115.6685 | -0.0029732 | -0.25084 | -0.24988 | 0.00096283 | -14.3722 | -14.317
102 | 1 | 115 | 1.0005 | 1.0004 | -4.1122e-05 | -0.411% | 115.0548 | 115.05 | -0.004762 | -0.26447 | -0.26357 | 0.00090478 | -15.1532 | -15.1014
103 | 1 | 115 | 1.0286 | 1.0286 | 8.5926e-06 | 0.08354% | 118.2871 | 118.288 | 0.00093415 | -0.21069 | -0.20975 | 0.0009362 | -12.0716 | -12.0179
104 | 1 | 115 | 0.99555 | 0.9955 | -5.4911e-05 | -0.5516% | 114.4887 | 114.4824 | -0.0063317 | -0.30158 | -0.30095 | 0.00063136 | -17.2795 | -17.2434
105 | 1 | 115 | 1.0221 | 1.0221 | 2.8122e-05 | 0.2751% | 117.5376 | 117.5408 | 0.00327 | -0.22651 | -0.2257 | 0.00081258 | -12.9782 | -12.9316
107 | 1 | 115 | 1.0092 | 1.0093 | 7.1176e-05 | 0.7053% | 116.0572 | 116.0653 | 0.0081522 | -0.28107 | -0.28015 | 0.00091711 | -16.1039 | -16.0513
108 | 1 | 115 | 0.99 | 0.99 | 5.0068e-08 | 0.0005057% | 113.85 | 113.85 | 5.7578e-06 | -0.35385 | -0.35375 | 9.5968e-05 | -20.2739 | -20.2684
109 | 1 | 115 | 0.97496 | 0.97547 | 0.00050722 | 5.203% | 112.1203 | 112.1786 | 0.058318 | -0.45789 | -0.45992 | -0.0020339 | -26.2351 | -26.3516
110 | 1 | 115 | 0.97293 | 0.97326 | 0.00032992 | 3.391% | 111.8865 | 111.9244 | 0.037951 | -0.43319 | -0.43495 | -0.0017642 | -24.8198 | -24.9208
112 | 1 | 115 | 0.97279 | 0.97497 | 0.0021868 | 22.48% | 111.8703 | 112.1218 | 0.25147 | -0.50435 | -0.51254 | -0.0081908 | -28.8972 | -29.3665
113 | 1 | 115 | 0.97017 | 0.97043 | 0.00026526 | 2.734% | 111.5692 | 111.5996 | 0.030468 | -0.44949 | -0.44873 | 0.0007616 | -25.7538 | -25.7102
114 | 1 | 115 | 0.97497 | 0.97736 | 0.0023899 | 24.51% | 112.1218 | 112.3967 | 0.27487 | -0.50271 | -0.51161 | -0.0089021 | -28.8031 | -29.3131
115 | 2 | 115 | 0.91863 | 0.92038 | 0.0017471 | 19.02% | 105.6427 | 105.8436 | 0.20094 | 0.20267 | 0.20642 | 0.0037431 | 11.6123 | 11.8268
116 | 2 | 115 | 0.98015 | 0.98895 | 0.0087969 | 89.75% | 112.7175 | 113.7291 | 1.0116 | 0.33082 | 0.32353 | -0.0072848 | 18.9544 | 18.537
117 | 2 | 115 | 0.90918 | 0.91119 | 0.0020083 | 22.09% | 104.5561 | 104.7871 | 0.23101 | 0.43782 | 0.44034 | 0.002518 | 25.0853 | 25.2295
118 | 2 | 115 | 0.90413 | 0.90609 | 0.001953 | 21.6% | 103.9754 | 104.2 | 0.22461 | 0.45779 | 0.46032 | 0.0025363 | 26.2293 | 26.3746
119 | 2 | 115 | 1.0435 | 1.0435 | 5.3406e-08 | 0.0005118% | 120.0025 | 120.0025 | 6.1417e-06 | 0.71566 | 0.72121 | 0.005549 | 41.0044 | 41.3224
120 | 2 | 115 | 0.99816 | 1.0097 | 0.011556 | 115.8% | 114.7888 | 116.1177 | 1.329 | 0.65879 | 0.63735 | -0.021437 | 37.7457 | 36.5174
121 | 2 | 115 | 0.84839 | 0.84942 | 0.0010282 | 12.12% | 97.5646 | 97.6829 | 0.11828 | 0.2619 | 0.26619 | 0.0042874 | 15.006 | 15.2517
122 | 2 | 115 | 0.89628 | 0.89842 | 0.0021439 | 23.92% | 103.072 | 103.3186 | 0.24657 | 0.16163 | 0.16492 | 0.0032903 | 9.2607 | 9.4492
123 | 2 | 115 | 0.92025 | 0.92575 | 0.0055069 | 59.84% | 105.8283 | 106.4616 | 0.63331 | 0.074002 | 0.07451 | 0.00050819 | 4.24 | 4.2691
124 | 2 | 115 | 0.96292 | 0.97084 | 0.0079259 | 82.31% | 110.7357 | 111.6472 | 0.91148 | 0.27284 | 0.26806 | -0.0047799 | 15.6323 | 15.3585
125 | 2 | 115 | 0.94446 | 0.94703 | 0.0025652 | 27.16% | 108.6132 | 108.9083 | 0.29504 | -0.10864 | -0.10515 | 0.0034832 | -6.2245 | -6.0249
126 | 2 | 115 | 0.94284 | 0.94497 | 0.0021318 | 22.61% | 108.4267 | 108.6719 | 0.24516 | -0.026459 | -0.023395 | 0.0030638 | -1.516 | -1.3404
127 | 2 | 230 | 0.9758 | 0.97686 | 0.0010613 | 10.88% | 224.4344 | 224.6785 | 0.24412 | -0.12459 | -0.1213 | 0.0032849 | -7.1384 | -6.9502
128 | 2 | 230 | 0.98982 | 0.99052 | 0.0006947 | 7.018% | 227.6587 | 227.8185 | 0.1598 | -0.089098 | -0.085993 | 0.0031057 | -5.105 | -4.927
129 | 2 | 230 | 0.98759 | 0.98837 | 0.0007785 | 7.883% | 227.1449 | 227.3239 | 0.17904 | -0.074144 | -0.071071 | 0.0030736 | -4.2482 | -4.0721
130 | 2 | 230 | 1.0126 | 1.013 | 0.00035725 | 3.528% | 232.8977 | 232.9799 | 0.082234 | 0.11152 | 0.11418 | 0.0026574 | 6.3898 | 6.542
131 | 2 | 230 | 0.98259 | 0.9828 | 0.00020863 | 2.123% | 225.9967 | 226.0447 | 0.047951 | 0.11743 | 0.11996 | 0.0025284 | 6.7284 | 6.8733
132 | 2 | 230 | 0.99665 | 0.99716 | 0.00050481 | 5.065% | 229.23 | 229.3462 | 0.11617 | 0.081476 | 0.084167 | 0.0026911 | 4.6682 | 4.8224
133 | 2 | 230 | 0.99116 | 0.99179 | 0.00063151 | 6.371% | 227.9665 | 228.1116 | 0.14515 | -0.1282 | -0.12502 | 0.0031808 | -7.3453 | -7.1631
134 | 2 | 230 | 1.0108 | 1.0113 | 0.00054789 | 5.42% | 232.4817 | 232.6078 | 0.12611 | -0.11072 | -0.10742 | 0.0032979 | -6.3438 | -6.1548
135 | 2 | 230 | 1.0132 | 1.0136 | 0.00035238 | 3.478% | 233.0451 | 233.1262 | 0.081063 | -0.11312 | -0.10983 | 0.0032944 | -6.4815 | -6.2927
136 | 2 | 230 | 1.046 | 1.0459 | -8.8089e-05 | -0.8422% | 240.5743 | 240.554 | -0.020234 | -0.019543 | -0.016284 | 0.0032593 | -1.1197 | -0.93298
137 | 2 | 230 | 1.0426 | 1.0429 | 0.00031668 | 3.038% | 239.7896 | 239.8624 | 0.072869 | -0.1289 | -0.12566 | 0.0032389 | -7.3853 | -7.1997
138 | 2 | 230 | 1.0515 | 1.0517 | 0.0002069 | 1.968% | 241.8485 | 241.8961 | 0.047593 | -0.2939 | -0.29059 | 0.0033187 | -16.8395 | -16.6493
139 | 2 | 115 | 1.0104 | 1.0105 | 0.00018593 | 1.84% | 116.1909 | 116.2123 | 0.021337 | -0.16217 | -0.15891 | 0.0032638 | -9.2917 | -9.1047
140 | 2 | 230 | 1.0399 | 1.0403 | 0.00041278 | 3.97% | 239.1662 | 239.2612 | 0.094967 | -0.16007 | -0.15683 | 0.0032402 | -9.1712 | -8.9855
141 | 2 | 230 | 1.051 | 1.051 | 9.5367e-10 | 9.074e-06% | 241.73 | 241.73 | 2.1935e-07 | -0.09532 | -0.092056 | 0.0032637 | -5.4614 | -5.2744
142 | 2 | 230 | 1.0133 | 1.0165 | 0.0031373 | 30.96% | 233.0649 | 233.7864 | 0.72149 | -0.13101 | -0.1282 | 0.0028113 | -7.5064 | -7.3453
143 | 2 | 230 | 1.0435 | 1.0435 | 5.3406e-08 | 0.0005118% | 240.005 | 240.005 | 1.2283e-05 | -0.0028421 | 3.3336e-05 | 0.0028754 | -0.16284 | 0.00191
144 | 2 | 230 | 1.0172 | 1.0172 | 2.3743e-05 | 0.2334% | 233.9482 | 233.9537 | 0.0054739 | -0.054845 | -0.052133 | 0.0027117 | -3.1424 | -2.987
145 | 2 | 230 | 1.0077 | 1.0078 | 0.0001296 | 1.286% | 231.7683 | 231.7982 | 0.029828 | -0.084277 | -0.081247 | 0.0030304 | -4.8287 | -4.6551
146 | 2 | 230 | 1.0524 | 1.0525 | 8.0635e-05 | 0.7662% | 242.0585 | 242.077 | 0.018481 | -0.0125 | -0.0093993 | 0.0031004 | -0.71618 | -0.53854
147 | 2 | 230 | 1.0528 | 1.0528 | -5.9319e-08 | -0.0005634% | 242.144 | 242.144 | -1.3643e-05 | 0.056533 | 0.059652 | 0.0031191 | 3.2391 | 3.4178
148 | 2 | 230 | 1.0582 | 1.0583 | 0.00010052 | 0.9499% | 243.3831 | 243.4063 | 0.023163 | -0.069926 | -0.066992 | 0.0029341 | -4.0065 | -3.8384
149 | 2 | 230 | 1.0732 | 1.0733 | 5.0747e-05 | 0.4728% | 246.8407 | 246.8523 | 0.011649 | 0.015019 | 0.017944 | 0.0029252 | 0.8605 | 1.0281
150 | 2 | 230 | 0.98313 | 0.98336 | 0.00022453 | 2.284% | 226.1202 | 226.1719 | 0.05171 | 0.12242 | 0.12495 | 0.0025342 | 7.014 | 7.1592
151 | 2 | 230 | 0.99828 | 0.99867 | 0.00038791 | 3.886% | 229.6042 | 229.6935 | 0.089301 | 0.088484 | 0.09116 | 0.0026755 | 5.0698 | 5.2231
152 | 2 | 230 | 1.0535 | 1.053 | -0.00052906 | -5.022% | 242.305 | 242.1834 | -0.12164 | 0.10827 | 0.11161 | 0.0033468 | 6.2033 | 6.395
153 | 2 | 230 | 1.0435 | 1.0435 | 5.3406e-08 | 0.0005118% | 240.005 | 240.005 | 1.2283e-05 | 0.11317 | 0.11633 | 0.0031576 | 6.484 | 6.6649
154 | 2 | 115 | 0.96573 | 0.96673 | 0.00099802 | 10.33% | 111.0592 | 111.174 | 0.11481 | -0.10779 | -0.10444 | 0.0033469 | -6.1759 | -5.9842
155 | 2 | 230 | 1.0143 | 1.016 | 0.0017255 | 17.01% | 233.2905 | 233.6874 | 0.39694 | 0.035113 | 0.037914 | 0.0028015 | 2.0118 | 2.1723
156 | 2 | 115 | 0.95973 | 0.96135 | 0.0016164 | 16.84% | 110.369 | 110.5549 | 0.18584 | 0.0074177 | 0.010303 | 0.0028851 | 0.425 | 0.59031
157 | 2 | 230 | 0.91181 | 0.91414 | 0.002335 | 25.61% | 209.7156 | 210.2526 | 0.53694 | 0.19198 | 0.19482 | 0.0028467 | 10.9994 | 11.1625
158 | 2 | 230 | 0.92042 | 0.92385 | 0.0034303 | 37.27% | 211.6961 | 212.4851 | 0.78907 | 0.18368 | 0.18503 | 0.001351 | 10.5238 | 10.6013
159 | 2 | 230 | 0.90065 | 0.90304 | 0.002395 | 26.59% | 207.1493 | 207.7001 | 0.55085 | 0.26784 | 0.27031 | 0.0024686 | 15.3463 | 15.4878
160 | 2 | 230 | 0.93513 | 0.94089 | 0.0057619 | 61.62% | 215.0792 | 216.4045 | 1.3252 | 0.23194 | 0.22988 | -0.0020612 | 13.289 | 13.1709
161 | 2 | 230 | 1.0347 | 1.0353 | 0.00057888 | 5.595% | 237.9836 | 238.1168 | 0.1332 | 0.080591 | 0.083609 | 0.003018 | 4.6175 | 4.7905
162 | 2 | 230 | 0.98925 | 0.99064 | 0.0013883 | 14.03% | 227.5286 | 227.8478 | 0.31922 | 0.23746 | 0.23954 | 0.0020766 | 13.6055 | 13.7244
163 | 2 | 230 | 1.035 | 1.0374 | 0.0024444 | 23.62% | 238.0393 | 238.6014 | 0.56211 | -0.04577 | -0.042761 | 0.0030099 | -2.6224 | -2.45
164 | 2 | 230 | 0.98006 | 0.98214 | 0.0020855 | 21.28% | 225.4135 | 225.8931 | 0.47965 | 0.082275 | 0.084844 | 0.002569 | 4.714 | 4.8612
165 | 2 | 230 | 0.99881 | 0.99957 | 0.00075656 | 7.575% | 229.7269 | 229.9009 | 0.17408 | 0.3742 | 0.37602 | 0.0018275 | 21.4399 | 21.5446
166 | 2 | 230 | 0.99648 | 0.9969 | 0.00042041 | 4.219% | 229.1896 | 229.2864 | 0.096785 | 0.44261 | 0.44436 | 0.0017523 | 25.3596 | 25.46
167 | 2 | 230 | 0.95606 | 0.95681 | 0.00074882 | 7.832% | 219.8929 | 220.0652 | 0.17232 | -0.11918 | -0.11607 | 0.0031152 | -6.8288 | -6.6503
168 | 2 | 230 | 0.98984 | 0.99054 | 0.00069533 | 7.025% | 227.664 | 227.824 | 0.15991 | -0.089548 | -0.086441 | 0.0031069 | -5.1307 | -4.9527
169 | 2 | 230 | 0.97145 | 0.97224 | 0.00079677 | 8.202% | 223.4329 | 223.616 | 0.18315 | -0.11692 | -0.11377 | 0.0031553 | -6.6992 | -6.5185
170 | 2 | 115 | 0.92188 | 0.92232 | 0.00044024 | 4.776% | 106.0161 | 106.0666 | 0.050572 | 0.022914 | 0.025655 | 0.0027404 | 1.3129 | 1.4699
171 | 2 | 115 | 0.97176 | 0.97241 | 0.00064858 | 6.674% | 111.7527 | 111.8272 | 0.074532 | -0.20806 | -0.20478 | 0.003285 | -11.9212 | -11.733
172 | 2 | 115 | 1.0236 | 1.0239 | 0.00038598 | 3.771% | 117.7092 | 117.7536 | 0.044386 | -0.20491 | -0.20162 | 0.0032975 | -11.7406 | -11.5517
173 | 2 | 115 | 0.98246 | 0.9836 | 0.0011373 | 11.58% | 112.9832 | 113.114 | 0.13079 | -0.31255 | -0.30906 | 0.0034933 | -17.9081 | -17.7079
174 | 2 | 115 | 1.0612 | 1.0614 | 0.00021158 | 1.994% | 122.0332 | 122.0575 | 0.024299 | -0.14246 | -0.13916 | 0.0032969 | -8.1622 | -7.9733
175 | 2 | 115 | 0.97279 | 0.97529 | 0.0025029 | 25.73% | 111.871 | 112.1589 | 0.28789 | -0.20921 | -0.20605 | 0.0031593 | -11.987 | -11.806
176 | 2 | 115 | 1.0522 | 1.0522 | 4.0245e-08 | 0.0003825% | 121.003 | 121.003 | 4.6282e-06 | -0.0016353 | 0.0015973 | 0.0032326 | -0.093695 | 0.091519
177 | 2 | 115 | 1.0077 | 1.0077 | 2.2326e-05 | 0.2216% | 115.8829 | 115.8855 | 0.0025675 | -0.071024 | -0.06785 | 0.003174 | -4.0694 | -3.8875
178 | 2 | 115 | 0.93944 | 0.93966 | 0.00021519 | 2.291% | 108.0359 | 108.0607 | 0.024782 | -0.19504 | -0.19195 | 0.0030952 | -11.1752 | -10.9979
179 | 2 | 115 | 0.96944 | 0.9704 | 0.00096047 | 9.907% | 111.4858 | 111.5962 | 0.11043 | -0.24344 | -0.2403 | 0.0031376 | -13.9482 | -13.7684
180 | 2 | 115 | 0.97892 | 0.97908 | 0.00016353 | 1.671% | 112.5754 | 112.5941 | 0.018749 | -0.13513 | -0.13207 | 0.0030581 | -7.7422 | -7.567
181 | 2 | 230 | 1.0467 | 1.0469 | 0.00022422 | 2.142% | 240.7361 | 240.7876 | 0.051522 | -0.13801 | -0.13475 | 0.0032571 | -7.9071 | -7.7205
182 | 2 | 230 | 1.0421 | 1.0425 | 0.00033183 | 3.184% | 239.692 | 239.7684 | 0.076383 | -0.17323 | -0.16997 | 0.003263 | -9.9256 | -9.7386
183 | 2 | 115 | 0.97229 | 0.97246 | 0.00017035 | 1.752% | 111.8131 | 111.8326 | 0.019535 | 0.053758 | 0.056954 | 0.0031962 | 3.0801 | 3.2632
184 | 2 | 230 | 1.0342 | 1.0344 | 0.0002154 | 2.083% | 237.8546 | 237.9042 | 0.049608 | -0.090193 | -0.086876 | 0.0033166 | -5.1676 | -4.9776
185 | 2 | 230 | 1.0522 | 1.0522 | 4.0245e-08 | 0.0003825% | 242.006 | 242.006 | 9.2564e-06 | -0.046557 | -0.043228 | 0.0033287 | -2.6675 | -2.4768
186 | 2 | 230 | 1.065 | 1.065 | -5.722e-08 | -0.0005373% | 244.95 | 244.95 | -1.3161e-05 | -0.072263 | -0.069013 | 0.0032501 | -4.1404 | -3.9541
187 | 2 | 230 | 1.065 | 1.065 | -5.722e-08 | -0.0005373% | 244.95 | 244.95 | -1.3161e-05 | -0.090087 | -0.086828 | 0.0032591 | -5.1616 | -4.9749
188 | 2 | 230 | 1.0491 | 1.0493 | 0.00018056 | 1.721% | 241.2959 | 241.3374 | 0.041511 | -0.12649 | -0.12324 | 0.0032535 | -7.2474 | -7.061
189 | 3 | 66 | 0.99733 | 1.0028 | 0.0055177 | 55.33% | 65.8235 | 66.1877 | 0.36419 | -0.45799 | -0.45902 | -0.0010292 | -26.2408 | -26.2998
190 | 3 | 345 | 1.0551 | 1.0551 | 3.5858e-08 | 0.0003399% | 364.0095 | 364.0095 | 1.2371e-05 | -0.36711 | -0.3617 | 0.0054149 | -21.0341 | -20.7238
191 | 3 | 230 | 1.0435 | 1.0435 | 5.3406e-08 | 0.0005118% | 240.005 | 240.005 | 1.2283e-05 | 0.20594 | 0.21127 | 0.0053297 | 11.7995 | 12.1049
192 | 3 | 230 | 0.93804 | 0.93812 | 8.6201e-05 | 0.9189% | 215.7485 | 215.7683 | 0.019854 | -0.20272 | -0.19735 | 0.0053679 | -11.6149 | -11.3074
193 | 3 | 66 | 0.98923 | 0.9985 | 0.0092705 | 93.72% | 65.2889 | 65.9008 | 0.61184 | -0.4622 | -0.48439 | -0.02219 | -26.4821 | -27.7535
194 | 3 | 345 | 1.0485 | 1.0486 | 0.00013971 | 1.333% | 361.7229 | 361.771 | 0.048042 | -0.34243 | -0.33761 | 0.0048189 | -19.6195 | -19.3434
195 | 3 | 345 | 1.0356 | 1.0358 | 0.00019947 | 1.926% | 357.2974 | 357.3662 | 0.068824 | -0.36997 | -0.36445 | 0.0055169 | -21.1977 | -20.8816
196 | 3 | 115 | 0.9694 | 0.97422 | 0.0048155 | 49.68% | 111.4815 | 112.0354 | 0.55384 | -0.44901 | -0.4282 | 0.020818 | -25.7266 | -24.5339
197 | 3 | 115 | 0.99053 | 0.99246 | 0.0019242 | 19.43% | 113.9114 | 114.1327 | 0.22131 | -0.42113 | -0.40783 | 0.013298 | -24.129 | -23.3671
198 | 3 | 115 | 1.015 | 1.015 | 1.4305e-08 | 0.0001409% | 116.725 | 116.725 | 1.6451e-06 | -0.36646 | -0.35602 | 0.010438 | -20.9967 | -20.3986
199 | 3 | 115 | 0.95279 | 0.95442 | 0.0016232 | 17.04% | 109.5714 | 109.758 | 0.18664 | -0.46173 | -0.44939 | 0.012341 | -26.4551 | -25.748
200 | 3 | 115 | 0.95504 | 0.95627 | 0.0012259 | 12.84% | 109.8295 | 109.9705 | 0.14099 | -0.4598 | -0.44801 | 0.011791 | -26.3445 | -25.6689
201 | 1 | 66 | 0.96866 | 0.97422 | 0.0055586 | 57.38% | 63.9313 | 64.2982 | 0.36686 | -0.48705 | -0.51556 | -0.028509 | -27.9058 | -29.5393
202 | 3 | 66 | 0.99055 | 0.9906 | 4.7807e-05 | 0.4826% | 65.3762 | 65.3793 | 0.0031362 | -0.44933 | -0.44113 | 0.0081946 | -25.7446 | -25.2751
203 | 3 | 115 | 1.0032 | 1.0032 | 5.7185e-05 | 0.57% | 115.3659 | 115.3725 | 0.0065663 | -0.3973 | -0.38799 | 0.0093096 | -22.7637 | -22.2303
204 | 3 | 66 | 0.97106 | 0.96727 | -0.0037963 | -39.09% | 64.09 | 63.8395 | -0.25054 | -0.4554 | -0.52093 | -0.065532 | -26.0923 | -29.847
205 | 3 | 66 | 0.98322 | 0.98593 | 0.0027134 | 27.6% | 64.8925 | 65.0716 | 0.17912 | -0.46166 | -0.50264 | -0.040977 | -26.4513 | -28.7991
206 | 3 | 66 | 0.99879 | 1.0039 | 0.0050771 | 50.83% | 65.9199 | 66.255 | 0.33509 | -0.48363 | -0.50021 | -0.01658 | -27.7098 | -28.6598
207 | 1 | 66 | 1.0135 | 1.0187 | 0.0052019 | 51.33% | 66.8878 | 67.2311 | 0.3433 | -0.4835 | -0.49637 | -0.012867 | -27.7028 | -28.44
208 | 3 | 66 | 0.99251 | 0.99957 | 0.0070658 | 71.19% | 65.5053 | 65.9717 | 0.46636 | -0.46532 | -0.476 | -0.010676 | -26.6609 | -27.2726
209 | 3 | 66 | 0.99976 | 1.0048 | 0.0050594 | 50.61% | 65.9839 | 66.3179 | 0.33394 | -0.45479 | -0.45213 | 0.0026627 | -26.0576 | -25.905
210 | 3 | 115 | 0.97876 | 0.98057 | 0.0018114 | 18.51% | 112.5576 | 112.7659 | 0.20832 | -0.42986 | -0.41722 | 0.01264 | -24.6292 | -23.905
211 | 3 | 115 | 1.0013 | 1.0015 | 0.0002377 | 2.374% | 115.1508 | 115.1781 | 0.027336 | -0.41412 | -0.40626 | 0.0078558 | -23.7272 | -23.2771
212 | 3 | 138 | 1.0127 | 1.0128 | 0.00013438 | 1.327% | 139.7497 | 139.7682 | 0.018533 | -0.4 | -0.3928 | 0.0071987 | -22.9183 | -22.5059
213 | 3 | 16.5 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 16.665 | 16.665 | 1.5736e-07 | -0.21096 | -0.20391 | 0.0070526 | -12.0872 | -11.6831
214 | 3 | 138 | 0.99182 | 0.99182 | -3.5673e-06 | -0.03597% | 136.8718 | 136.8713 | -0.00046029 | -0.31322 | -0.30616 | 0.0070524 | -17.946 | -17.5419
215 | 3 | 138 | 0.98649 | 0.9865 | 9.6444e-06 | 0.09777% | 136.1355 | 136.1369 | 0.0013499 | -0.36035 | -0.35352 | 0.0068314 | -20.6465 | -20.2551
216 | 3 | 138 | 0.97497 | 0.97496 | -1.2433e-05 | -0.1275% | 134.5456 | 134.5439 | -0.0017088 | -0.40043 | -0.39402 | 0.0064029 | -22.9428 | -22.5759
217 | 3 | 138 | 1.0213 | 1.0213 | 5.5777e-05 | 0.5461% | 140.9372 | 140.9449 | 0.0077043 | -0.39464 | -0.38905 | 0.005591 | -22.6112 | -22.2909
218 | 3 | 138 | 1.0073 | 1.0074 | 0.0001848 | 1.835% | 139.0012 | 139.0268 | 0.025569 | -0.40213 | -0.39664 | 0.0054873 | -23.0404 | -22.726
219 | 3 | 345 | 1.0551 | 1.0551 | 6.3243e-05 | 0.5994% | 363.9932 | 364.0149 | 0.021684 | -0.3763 | -0.3709 | 0.0053997 | -21.5606 | -21.2512
220 | 3 | 138 | 1.008 | 1.008 | -1.6212e-08 | -0.0001608% | 139.104 | 139.104 | -2.2373e-06 | -0.38641 | -0.3809 | 0.00551 | -22.1394 | -21.8237
221 | 3 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0% | 138 | 138 | 0 | -0.39974 | -0.39423 | 0.0055138 | -22.9034 | -22.5875
222 | 3 | 20 | 1.05 | 1.05 | 4.7684e-08 | 0.0004541% | 21 | 21 | 9.5367e-07 | -0.41153 | -0.40612 | 0.0054097 | -23.579 | -23.269
223 | 3 | 138 | 0.99644 | 0.9969 | 0.00046016 | 4.618% | 137.509 | 137.5725 | 0.063528 | -0.40339 | -0.39798 | 0.0054092 | -23.1123 | -22.8024
224 | 3 | 230 | 1.002 | 1.0023 | 0.00026694 | 2.664% | 230.4697 | 230.5311 | 0.061467 | -0.38352 | -0.37812 | 0.0054014 | -21.9741 | -21.6646
225 | 3 | 230 | 0.94594 | 0.94603 | 9.8737e-05 | 1.044% | 217.5653 | 217.588 | 0.022661 | -0.20559 | -0.20023 | 0.005366 | -11.7796 | -11.4722
226 | 3 | 230 | 1.0192 | 1.0194 | 0.00020246 | 1.986% | 234.4198 | 234.4665 | 0.046658 | -0.38436 | -0.37894 | 0.0054133 | -22.022 | -21.7119
227 | 3 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0% | 27 | 27 | 0 | -0.48228 | -0.47687 | 0.0054129 | -27.6328 | -27.3227
228 | 3 | 138 | 1.0422 | 1.0422 | 1.3288e-05 | 0.1275% | 143.8265 | 143.8283 | 0.0018668 | -0.37268 | -0.36725 | 0.0054319 | -21.3532 | -21.042
229 | 3 | 138 | 1.0495 | 1.0495 | 9.6223e-06 | 0.09169% | 144.8246 | 144.8259 | 0.0013139 | -0.35531 | -0.34988 | 0.0054302 | -20.358 | -20.0469
230 | 3 | 20 | 1.04 | 1.04 | 3.8147e-08 | 0.0003668% | 20.8 | 20.8 | 7.6294e-07 | -0.24847 | -0.24304 | 0.0054295 | -14.2361 | -13.925
231 | 3 | 345 | 1.0532 | 1.0533 | 3.4238e-05 | 0.3251% | 363.3646 | 363.3765 | 0.011901 | -0.3776 | -0.37219 | 0.0054088 | -21.6348 | -21.3249
232 | 3 | 138 | 1.0412 | 1.0412 | 3.1018e-05 | 0.2979% | 143.6844 | 143.6886 | 0.0042265 | -0.41207 | -0.40666 | 0.0054111 | -23.61 | -23.2999
233 | 3 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0% | 66 | 66 | 0 | -0.45925 | -0.45383 | 0.0054135 | -26.3128 | -26.0027
234 | 3 | 138 | 1.0385 | 1.0385 | 1.8558e-05 | 0.1787% | 143.3144 | 143.317 | 0.002522 | -0.37188 | -0.36643 | 0.0054461 | -21.3069 | -20.9949
235 | 3 | 138 | 1.0095 | 1.0095 | 4.8288e-07 | 0.004783% | 139.3125 | 139.3125 | 9.6374e-06 | -0.37423 | -0.36874 | 0.005498 | -21.4421 | -21.127
236 | 3 | 20 | 1.0163 | 1.0163 | 1.6362e-05 | 0.161% | 20.3258 | 20.3261 | 0.00032924 | -0.27592 | -0.27048 | 0.0054429 | -15.8092 | -15.4974
237 | 3 | 345 | 1.0555 | 1.0555 | 3.9851e-05 | 0.3776% | 364.1351 | 364.1489 | 0.013746 | -0.37544 | -0.37004 | 0.0054073 | -21.5113 | -21.2015
238 | 3 | 138 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 139.38 | 139.38 | 1.3161e-06 | -0.37271 | -0.36721 | 0.0054994 | -21.3544 | -21.0393
239 | 3 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0% | 138 | 138 | 0 | -0.28406 | -0.27856 | 0.0054994 | -16.2756 | -15.9605
240 | 3 | 230 | 1.0238 | 1.0238 | -2.928e-07 | -0.00286% | 235.4685 | 235.4685 | -6.3442e-06 | -0.35869 | -0.35327 | 0.005415 | -20.5513 | -20.2411
241 | 3 | 20 | 1.05 | 1.05 | 4.7684e-08 | 0.0004541% | 21 | 21 | 9.5367e-07 | -0.29534 | -0.28993 | 0.0054055 | -16.9216 | -16.6119
242 | 3 | 138 | 0.993 | 0.993 | 2.9087e-08 | 0.0002929% | 137.034 | 137.034 | 4.014e-06 | -0.31315 | -0.30597 | 0.0071814 | -17.942 | -17.5305
243 | 3 | 66 | 1.01 | 1.01 | 9.5367e-09 | 9.442e-05% | 66.66 | 66.66 | 6.2943e-07 | -0.3436 | -0.33603 | 0.0075639 | -19.6866 | -19.2532
244 | 3 | 66 | 0.99214 | 0.99218 | 3.7203e-05 | 0.375% | 65.4814 | 65.4839 | 0.0024304 | -0.35998 | -0.35241 | 0.0075683 | -20.6254 | -20.1918
245 | 3 | 66 | 0.97108 | 0.97114 | 6.7644e-05 | 0.6966% | 64.091 | 64.0954 | 0.0044565 | -0.37192 | -0.36445 | 0.0074724 | -21.3094 | -20.8813
246 | 3 | 66 | 0.9651 | 0.9652 | 9.3579e-05 | 0.9696% | 63.6967 | 63.7029 | 0.0061822 | -0.38667 | -0.37909 | 0.0075782 | -22.1543 | -21.7201
247 | 3 | 66 | 0.96885 | 0.96911 | 0.00025327 | 2.614% | 63.9444 | 63.9611 | 0.016696 | -0.38538 | -0.37759 | 0.0077911 | -22.0807 | -21.6343
248 | 3 | 66 | 0.97601 | 0.97705 | 0.0010319 | 10.57% | 64.4169 | 64.4851 | 0.068133 | -0.4475 | -0.43831 | 0.0091936 | -25.64 | -25.1132
249 | 3 | 66 | 0.97524 | 0.97627 | 0.0010365 | 10.63% | 64.3657 | 64.4341 | 0.068408 | -0.45491 | -0.4457 | 0.0092093 | -26.0644 | -25.5368
250 | 3 | 66 | 1.0196 | 1.0206 | 0.00099466 | 9.756% | 67.2925 | 67.3581 | 0.065625 | -0.42248 | -0.41334 | 0.0091432 | -24.2064 | -23.6825
281 | 3 | 230 | 1.0251 | 1.0251 | -2.6512e-07 | -0.002586% | 235.7788 | 235.7788 | 2.1022e-05 | -0.35742 | -0.352 | 0.0054149 | -20.4785 | -20.1682
319 | 1 | 230 | 1.0147 | 1.0148 | 2.1175e-05 | 0.2087% | 233.3904 | 233.3952 | 0.0048433 | 0.034957 | 0.037354 | 0.0023965 | 2.0029 | 2.1402
320 | 1 | 115 | 1.0137 | 1.0137 | 2.2674e-05 | 0.2237% | 116.5762 | 116.5788 | 0.0025585 | -0.029982 | -0.027577 | 0.0024044 | -1.7178 | -1.5801
322 | 1 | 115 | 1.0003 | 1.0002 | -5.4459e-05 | -0.5445% | 115.0288 | 115.0225 | -0.0063048 | -0.30663 | -0.306 | 0.00063086 | -17.5685 | -17.5324
323 | 1 | 230 | 0.98017 | 0.98007 | -0.00010242 | -1.045% | 225.4401 | 225.4166 | -0.023548 | -0.23706 | -0.23616 | 0.00089801 | -13.5823 | -13.5309
324 | 1 | 115 | 0.97494 | 0.97494 | 5.085e-08 | 0.0005216% | 112.1187 | 112.1187 | -3.1523e-06 | -0.40897 | -0.40887 | 9.5931e-05 | -23.4323 | -23.4268
526 | 1 | 115 | 0.94287 | 0.94287 | 1.1811e-07 | 0.001253% | 108.4304 | 108.4304 | 1.5827e-06 | -0.63581 | -0.63316 | 0.0026552 | -36.4295 | -36.2773
528 | 1 | 115 | 0.97227 | 0.9724 | 0.00012835 | 1.32% | 111.8115 | 111.8262 | 0.014746 | -0.66371 | -0.66117 | 0.0025407 | -38.0276 | -37.882
531 | 1 | 115 | 0.96035 | 0.96046 | 0.0001126 | 1.172% | 110.4398 | 110.4528 | 0.01294 | -0.51564 | -0.51308 | 0.0025567 | -29.5441 | -29.3976
552 | 1 | 115 | 1.0008 | 1.0009 | 0.00010005 | 0.9997% | 115.0925 | 115.1039 | 0.011481 | -0.4154 | -0.41297 | 0.0024312 | -23.8007 | -23.6614
562 | 1 | 230 | 0.97768 | 0.97785 | 0.00016856 | 1.724% | 224.8665 | 224.9053 | 0.038792 | -0.49682 | -0.4939 | 0.0029192 | -28.4659 | -28.2986
609 | 1 | 115 | 0.9582 | 0.95831 | 0.00010462 | 1.092% | 110.1934 | 110.2054 | 0.012008 | -0.51018 | -0.50773 | 0.0024511 | -29.2313 | -29.0909
664 | 3 | 345 | 1.0305 | 1.0306 | 0.00014442 | 1.401% | 355.5224 | 355.572 | 0.049662 | -0.30378 | -0.29897 | 0.0048083 | -17.4052 | -17.1298
1190 | 1190 | 86 | 1.0358 | 1.0358 | 2.5086e-07 | 0.002422% | 89.0808 | 89.0808 | 5.7414e-07 | 0.69459 | 0.70013 | 0.005549 | 39.7968 | 40.1148
1200 | 1200 | 86 | 0.98995 | 1.0016 | 0.011658 | 117.8% | 85.136 | 86.1386 | 1.0026 | 0.68207 | 0.66009 | -0.021971 | 39.0794 | 37.8206
1201 | 2 | 115 | 1.1974 | 1.2102 | 0.01279 | 106.8% | 137.7011 | 139.172 | 1.4709 | 0.88676 | 0.83633 | -0.050431 | 50.8076 | 47.9181
2040 | 3 | 115 | 0.9653 | 0.96984 | 0.0045446 | 47.08% | 111.0095 | 111.5322 | 0.52263 | -0.26786 | -0.43643 | -0.16857 | -15.3471 | -25.0057
7001 | 1 | 13.8 | 1.0507 | 1.0507 | 5.0735e-08 | 0.0004829% | 14.4997 | 14.4997 | 4.9974e-07 | 0.19863 | 0.20109 | 0.0024694 | 11.3804 | 11.5219
7002 | 1 | 13.8 | 1.0507 | 1.0507 | 5.0735e-08 | 0.0004829% | 14.4997 | 14.4997 | 4.9974e-07 | 0.22752 | 0.22997 | 0.002451 | 13.036 | 13.1764
7003 | 1 | 13.8 | 1.0295 | 1.0296 | 0.00015562 | 1.512% | 14.2066 | 14.2087 | 0.0021437 | 0.25114 | 0.25358 | 0.0024452 | 14.3892 | 14.5293
7011 | 1 | 13.8 | 1.0145 | 1.0145 | -2.1935e-08 | -0.0002162% | 14.0001 | 14.0001 | -4.962e-07 | 0.096359 | 0.098804 | 0.0024449 | 5.521 | 5.6611
7012 | 1 | 13.8 | 1.0507 | 1.0507 | 5.0735e-08 | 0.0004829% | 14.4997 | 14.4997 | 4.9974e-07 | 0.21227 | 0.21471 | 0.0024417 | 12.1621 | 12.302
7017 | 1 | 13.8 | 1.0484 | 1.0486 | 0.00016145 | 1.54% | 14.4682 | 14.4704 | 0.0022232 | -0.17987 | -0.17755 | 0.0023256 | -10.3061 | -10.1728
7023 | 1 | 13.8 | 1.0507 | 1.0507 | 5.0735e-08 | 0.0004829% | 14.4997 | 14.4997 | 4.9974e-07 | 0.11644 | 0.11884 | 0.0024012 | 6.6715 | 6.8091
7024 | 1 | 13.8 | 1.029 | 1.029 | -4.3869e-08 | -0.0004263% | 14.2002 | 14.2002 | -8.0166e-07 | 0.22917 | 0.23156 | 0.0023908 | 13.1304 | 13.2674
7039 | 1 | 20 | 1.05 | 1.05 | 4.7684e-08 | 0.0004541% | 21 | 21 | 9.5367e-07 | 0.035008 | 0.037454 | 0.0024464 | 2.0058 | 2.146
7044 | 1 | 13.8 | 1.0145 | 1.0145 | -2.1935e-08 | -0.0002162% | 14.0001 | 14.0001 | -4.962e-07 | -0.25198 | -0.24952 | 0.0024603 | -14.4376 | -14.2966
7049 | 1 | 13.8 | 1.0507 | 1.0507 | 5.0735e-08 | 0.0004829% | 14.4997 | 14.4997 | 4.9974e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7055 | 1 | 13.8 | 0.9967 | 0.9967 | 1.1158e-08 | 0.0001119% | 13.7545 | 13.7545 | -3.6125e-08 | -0.14421 | -0.1421 | 0.0021038 | -8.2626 | -8.142
7057 | 1 | 13.8 | 1.0212 | 1.0212 | 5.8365e-08 | 0.0005715% | 14.0926 | 14.0926 | 6.1066e-07 | -0.08762 | -0.085183 | 0.0024371 | -5.0202 | -4.8806
7061 | 1 | 13.8 | 1.0145 | 1.0145 | -2.1935e-08 | -0.0002162% | 14.0001 | 14.0001 | -4.962e-07 | -0.0020611 | 0.00056203 | 0.0026231 | -0.11809 | 0.032202
7062 | 1 | 13.8 | 1.0017 | 1.0017 | -4.3678e-08 | -0.000436% | 13.8235 | 13.8235 | -7.9382e-07 | 0.06086 | 0.063555 | 0.0026949 | 3.487 | 3.6414
7071 | 1 | 13.8 | 0.98924 | 0.9893 | 5.685e-05 | 0.5747% | 13.6516 | 13.6523 | 0.00078434 | -0.45026 | -0.44776 | 0.0024911 | -25.7978 | -25.655
7130 | 2 | 13.8 | 1.0507 | 1.0507 | 5.0735e-08 | 0.0004829% | 14.4997 | 14.4997 | 4.9974e-07 | 0.34809 | 0.35067 | 0.0025723 | 19.9443 | 20.0917
7139 | 2 | 13.8 | 1.0507 | 1.0507 | 5.0735e-08 | 0.0004829% | 14.4997 | 14.4997 | 4.9974e-07 | -0.051829 | -0.048585 | 0.0032435 | -2.9696 | -2.7837
7166 | 2 | 13.8 | 1.0145 | 1.0145 | -2.1935e-08 | -0.0002162% | 14.0001 | 14.0001 | -4.962e-07 | 0.52695 | 0.52867 | 0.0017166 | 30.192 | 30.2904
9001 | 1 | 115 | 1.0146 | 1.0149 | 0.00031418 | 3.097% | 116.6766 | 116.7127 | 0.036131 | -0.19792 | -0.19602 | 0.0019047 | -11.34 | -11.2309
9002 | 1 | 6.6 | 0.99146 | 0.99231 | 0.00085736 | 8.647% | 6.5436 | 6.5493 | 0.0056607 | -0.33149 | -0.3279 | 0.0035963 | -18.9931 | -18.7871
9003 | 1 | 6.6 | 0.96901 | 0.97182 | 0.0028026 | 28.92% | 6.3955 | 6.414 | 0.018495 | -0.34893 | -0.34116 | 0.0077629 | -19.9921 | -19.5473
9004 | 1 | 6.6 | 0.9624 | 0.96533 | 0.0029236 | 30.38% | 6.3519 | 6.3712 | 0.019295 | -0.35139 | -0.34354 | 0.0078491 | -20.133 | -19.6833
9005 | 1 | 115 | 1.0146 | 1.0149 | 0.00030335 | 2.99% | 116.6746 | 116.7094 | 0.03483 | -0.19921 | -0.19729 | 0.001912 | -11.4136 | -11.3041
9006 | 1 | 6.6 | 0.98918 | 0.9913 | 0.0021264 | 21.5% | 6.5286 | 6.5426 | 0.014032 | -0.30842 | -0.3023 | 0.0061287 | -17.6714 | -17.3203
9007 | 1 | 6.6 | 0.97732 | 0.97984 | 0.002517 | 25.75% | 6.4503 | 6.4669 | 0.016614 | -0.33101 | -0.32395 | 0.0070617 | -18.9654 | -18.5608
9012 | 1 | 6.6 | 0.99927 | 1 | 0.00073303 | 7.336% | 6.5952 | 6.6001 | 0.0048353 | -0.30356 | -0.3004 | 0.0031638 | -17.3928 | -17.2116
9021 | 1 | 6.6 | 0.98566 | 0.98659 | 0.00093203 | 9.456% | 6.5054 | 6.5115 | 0.0061507 | -0.33537 | -0.33169 | 0.0036793 | -19.2151 | -19.0043
9022 | 1 | 0.6 | 0.96174 | 0.96315 | 0.0014055 | 14.61% | 0.57705 | 0.57789 | 0.00084346 | -0.38054 | -0.37455 | 0.0059821 | -21.8032 | -21.4604
9023 | 1 | 6.6 | 0.9716 | 0.97299 | 0.0013915 | 14.32% | 6.4126 | 6.4217 | 0.0091863 | -0.34079 | -0.33675 | 0.0040454 | -19.526 | -19.2942
9024 | 1 | 0.6 | 0.96738 | 0.96871 | 0.0013314 | 13.76% | 0.58043 | 0.58123 | 0.00079863 | -0.37655 | -0.37065 | 0.0058938 | -21.5745 | -21.2368
9025 | 1 | 0.6 | 0.96162 | 0.96317 | 0.0015504 | 16.12% | 0.57697 | 0.5779 | 0.00093024 | -0.35943 | -0.35455 | 0.0048804 | -20.5938 | -20.3141
9026 | 1 | 0.6 | 0.96247 | 0.96401 | 0.0015356 | 15.95% | 0.57748 | 0.5784 | 0.00092155 | -0.35786 | -0.35305 | 0.0048111 | -20.5039 | -20.2283
9031 | 1 | 0.6 | 0.91646 | 0.9206 | 0.0041414 | 45.19% | 0.54987 | 0.55236 | 0.0024854 | -0.445 | -0.43212 | 0.012879 | -25.4965 | -24.7586
9032 | 1 | 0.6 | 0.92906 | 0.93277 | 0.003708 | 39.91% | 0.55744 | 0.55966 | 0.002225 | -0.42359 | -0.41205 | 0.011539 | -24.2698 | -23.6087
9033 | 1 | 0.6 | 0.91344 | 0.91766 | 0.0042168 | 46.16% | 0.54807 | 0.5506 | 0.0025301 | -0.45068 | -0.43764 | 0.013043 | -25.8223 | -25.075
9034 | 1 | 0.6 | 0.98241 | 0.98545 | 0.0030365 | 30.91% | 0.58945 | 0.59127 | 0.0018213 | -0.37424 | -0.36522 | 0.0090217 | -21.4424 | -20.9255
9035 | 1 | 0.6 | 0.93554 | 0.93912 | 0.0035763 | 38.23% | 0.56132 | 0.56347 | 0.0021462 | -0.41179 | -0.40062 | 0.011173 | -23.594 | -22.9538
9036 | 1 | 2.3 | 0.94497 | 0.94785 | 0.0028838 | 30.52% | 2.1734 | 2.1801 | 0.0066325 | -0.40263 | -0.39454 | 0.0080809 | -23.0687 | -22.6057
9037 | 1 | 0.6 | 0.94227 | 0.94566 | 0.00339 | 35.98% | 0.56536 | 0.5674 | 0.0020346 | -0.40113 | -0.39054 | 0.010588 | -22.9831 | -22.3765
9038 | 1 | 0.6 | 0.92404 | 0.92794 | 0.0039011 | 42.22% | 0.55442 | 0.55676 | 0.0023409 | -0.43409 | -0.42178 | 0.012313 | -24.8716 | -24.1661
9041 | 1 | 0.6 | 0.94892 | 0.9521 | 0.0031741 | 33.45% | 0.56935 | 0.57126 | 0.001904 | -0.37836 | -0.36914 | 0.0092239 | -21.6784 | -21.1499
9042 | 1 | 0.6 | 0.93541 | 0.93893 | 0.0035218 | 37.65% | 0.56124 | 0.56336 | 0.0021133 | -0.3993 | -0.38902 | 0.010282 | -22.8782 | -22.2891
9043 | 1 | 2.3 | 0.95006 | 0.95303 | 0.0029644 | 31.2% | 2.1851 | 2.192 | 0.0068178 | -0.38024 | -0.37221 | 0.0080259 | -21.786 | -21.3261
9044 | 1 | 6.6 | 0.96462 | 0.9675 | 0.0028827 | 29.88% | 6.3665 | 6.3855 | 0.019024 | -0.35067 | -0.34285 | 0.0078225 | -20.0918 | -19.6436
9051 | 1 | 13.8 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13.8 | 13.8 | -1.9073e-07 | -0.34254 | -0.34056 | 0.0019769 | -19.6259 | -19.5126
9052 | 1 | 13.8 | 0.98204 | 0.9824 | 0.00036258 | 3.692% | 13.5522 | 13.5572 | 0.0050062 | -0.30196 | -0.29998 | 0.0019808 | -17.3012 | -17.1877
9053 | 1 | 13.8 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13.8 | 13.8 | -1.9073e-07 | -0.31039 | -0.308 | 0.0023917 | -17.784 | -17.6469
9054 | 1 | 13.8 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13.8 | 13.8 | -1.9073e-07 | -0.12096 | -0.11907 | 0.0018886 | -6.9304 | -6.8222
9055 | 1 | 13.8 | 1 | 1 | 0 | 0% | 13.8 | 13.8 | -1.9073e-07 | -0.13333 | -0.13144 | 0.0018924 | -7.6394 | -7.531
9071 | 1 | 0.6 | 0.96112 | 0.96394 | 0.0028227 | 29.37% | 0.57667 | 0.57837 | 0.0016942 | -0.36305 | -0.35436 | 0.0086892 | -20.801 | -20.3031
9072 | 1 | 0.6 | 0.96623 | 0.96895 | 0.0027191 | 28.14% | 0.57974 | 0.58137 | 0.0016318 | -0.3531 | -0.34491 | 0.008192 | -20.2314 | -19.7621
9121 | 1 | 6.6 | 0.97681 | 0.97756 | 0.00075099 | 7.688% | 6.4469 | 6.4519 | 0.0049562 | -0.33911 | -0.33589 | 0.0032172 | -19.4295 | -19.2452
9533 | 1 | 2.3 | 1.0405 | 1.0405 | 6.6698e-06 | 0.0641% | 2.3932 | 2.3932 | 1.519e-05 | -0.31936 | -0.31622 | 0.0031396 | -18.2978 | -18.1179